Załącznik nr 1

do ogłoszenia o zamówieniu z dnia 06.04.2017 r.

Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie w 2017 r. okresowych kontroli stanu technicznego przewodów kominowych wentylacyjnych, w których ciąg jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o. (zwanym dalej Zamawiającym). Zamówienie to obejmuje:

- wykonanie, na obiektach Zamawiającego, okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych wraz ze sporządzeniem i dostarczeniem do Zamawiającego protokołów z kontroli. Zakres i terminy wykonania kontroli oraz dostarczenia protokołów z kontroli do Zamawiającego określone zostały poniżej;

- sprawdzenie wykonania zaleceń z poprzedniej kontroli,

- niezwłoczne powiadomienie kierownika obiektu o stwierdzonych przypadkach nieprawidłowości funkcjonowania w/wym. przewodów kominowych,

- powiadamianie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o przeprowadzonych kontrolach, o których mowa w art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo budowlane, zwaną dalej Pb, (dwa razy w roku – dotyczy Pływalni Jagiellonka) oraz w przypadku, o którym mowa w art. 70 ust. 2 Pb, przesłanie kopii powiadomienia do Zamawiającego,

- konsultacje w zakresie okresowych kontroli stanu technicznego przewodów kominowych wentylacyjnych, w których ciąg jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych, dokumentacji z przeglądów.

Zakres i terminy wykonania przedmiotu zamówienia

| Lp. | Obiekt* | Zakres kontroli | Termin wykonania** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Pływalnia Podolanka Płock, ul. Czwartaków 6 , tel. 24/267-83-21 (24) romuald.nowak@mosirplock.pl | Kontrola okresowa przewodów kominowych wentylacyjnych, w których ciąg wymuszony jest pracą urządzeń mechanicznych. W związku z pracami na pływalni związanymi z termomodernizacją (w tym modernizacją central wentylacyjnych) możliwe jest odwołanie w/wym. kontroli okresowej. Wykonawca zostanie o tym powiadomiony do dnia 15 maja b.r. W takim przypadku Wykonawcy nie będzie przysługiwało wynagrodzenie. | w okresie przerwy technologicznej na obiekcie; planowana jest przerwa 2-tygodniowa w drugiej połowie czerwca. Wykonawca zostanie poinformowany o terminie przerwy z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem. |
| 2. | Pływalnia Jagiellonka Płock, ul. Themersonów 1 tel. 24/262-58-69 bartosz.leszczynski@mosirplock.pl | Kontrola okresowa przewodów kominowych wentylacyjnych, w których ciąg wymuszony jest pracą urządzeń mechanicznych (dwa razy w roku zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 3 PB): | - w m-cu V - w m-cu XI |
| 3. | ORLIK Płock, ul. Zamenhofa, tel.783-948-036 robert.kuzma@mosirplock.pl | Kontrola okresowa przewodów kominowych wentylacyjnych, w których ciąg wymuszony jest pracą urządzeń mechanicznych zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 lit.c PB | w m-cu VI |
| 4. | Obiekt Dąbrowskiego Płock, pl. J. Dąbrowskiego 2a tel. 24/267-84-33; jolanta.rosmanowska@mosirplock.pl | Kontrola okresowa przewodów kominowych wentylacyjnych, w których ciąg wymuszony jest pracą urządzeń mechanicznych zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 lit.c PB | w m-cu VI |
| 5. | Kompleks Sportowy Stoczniowiec, Płock ul Kolejowa 3d tel. 783 948 036 robert.kuzma@mosirplock.pl | Kontrola okresowa przewodów kominowych wentylacyjnych, w których ciąg wymuszony jest pracą urządzeń mechanicznych zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 lit.c PB | w m-cu VI |
| 6. | Stadion Piłkarski, Płock ul. Borowicka tel. 783 948 036 robert.kuzma@mosirplock.pl | Kontrola okresowa przewodów kominowych wentylacyjnych, w których ciąg wymuszony jest pracą urządzeń mechanicznych zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 lit.c PB | w m-cu VI |

*patrz opisy obiektów w pkt. 14

** termin wykonania:

- w m-cu V oznacza: wykonanie przedmiotu zamówienia, tj. dokonanie kontroli i przekazanie Zamawiającemu podpisanego protokołu z kontroli (oryginału) w okresie od podpisania umowy do 17 maja 2017 r. (najpóźniej 17 maja oryginał podpisanego przez Wykonawcę protokołu z kontroli musi być w siedzibie Zamawiającego, pokój 144);

- w m-cu VI oznacza: wykonanie przedmiotu zamówienia, tj. dokonanie kontroli w czasie ustalonym z kierownikiem obiektu w okresie od podpisania umowy do czerwca 2017 r. i przekazanie Zamawiającemu podpisanego protokołu z kontroli (oryginału) w czerwcu 2017 r. (najpóźniej 30 czerwca 2017 r. oryginał podpisanego przez Wykonawcę protokołu z kontroli musi być w siedzibie Zamawiającego, pokój 144);

- w m-cu XI oznacza: wykonanie przedmiotu zamówienia, tj. dokonanie kontroli obiektu i przekazanie Zamawiającemu podpisanego protokołu z kontroli (oryginału) w okresie od 16 października do 15 listopada 2017 r. (najpóźniej 15 listopada oryginał podpisanego przez Wykonawcę protokołu z kontroli musi być w siedzibie Zamawiającego, pokój 144);

- Jeśli Wykonawca przesyła protokół za pomocą operatora pocztowego lub kuriera musi wysłać protokół wcześniej, aby dotrzymać terminów, o których mowa powyżej.

- Czynności związane z wykonywaniem okresowych kontroli realizowane będą przez Wykonawcę w czasie każdorazowo uzgodnionym (potwierdzonym pocztą elektroniczną) z kierownikiem obiektu Zamawiającego – z wyprzedzeniem min. 5 dni od planowanej kontroli.

- Zakres kontroli stanu technicznego przewodów kominowych wentylacyjnych, w których ciąg jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych:

- kontrola polega w szczególności na sprawdzeniu drożności przewodów, siły ciągu, wydajności wentylacji, ilości wymian powietrza, przeglądzie kanałów, stanu zabrudzenia czerpni i wyrzutni.

- Wykonawca realizuje okresową kontrolę w zakresie, o którym mowa w pkt. 3, zgodnie z ustawą Pb:

  - art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c Pb - dot. kontroli okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego przewodów kominowych wentylacyjnych,

  - art. 62 ust. 1 pkt 3 Pb - dot. kontroli okresowej przeprowadzanej co najmniej  dwa razy w roku w przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m3 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2. Osoba dokonująca kontroli jest obowiązana bezzwłocznie pisemnie zawiadomić właściwy organ (Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Płocku, pl. J. Dąbrowskiego 4, 09- 402 Płock) o przeprowadzeniu kontroli, a kopię zawiadomienia przesłać na adres siedziby Zamawiającego.

  - art. 62 ust. 1a Pb – dot. sprawdzenia stanu wykonania zaleceń z poprzedniej kontroli,

  - art. 64 ust. 1 Pb – dot. obowiązku prowadzenia książki obiektu budowlanego,

  - art. 64 ust. 3 Pb – dot. sporządzania protokołów z kontroli obiektów budowlanych

a także Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 1422) oraz zgodnie z niniejszym opisem przedmiotu zamówienia i wzorem umowy załączonym do ogłoszenia o tym zamówieniu.

- W trakcie kontroli należy dokonać sprawdzenia stanu wykonania zaleceń z poprzedniej kontroli.

- W trakcie kontroli należy wskazać, czy Zamawiający dokonuje wszystkich niezbędnych (i w niezbędnym zakresie) przeglądów przewodów kominowych wentylacyjnych, w których ciąg wymuszony jest pracą urządzeń mechanicznych, określonych przepisami prawa. Jeśli nie – to Wykonawca w protokole opisuje jakie niezbędne kontrole powinny być dokonane przez Zamawiającego oraz określa ich prawidłową częstotliwość.

- Zamawiający udostępni Wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa, niezbędne dokumenty i dane z kontroli przeprowadzonych w poprzednich okresach.

- Wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia i zawartości opracowań:

    - Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie ze złożoną ofertą i cenami ujętymi w formularzu ofertowym, zasadami wiedzy technicznej oraz  obowiązującymi przepisami, w tym p.poż., BHP. Zapewnienie bezpieczeństwa w czasie prowadzenia prac należy do obowiązków Wykonawcy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody, w tym wyrządzone również osobom trzecim, powstałe na skutek nienależytego  wykonywania umowy.

    - Z przeprowadzonych kontroli Wykonawca musi sporządzić, zgodnie z obowiązującymi przepisami, protokół wraz z określeniem czynności/zakresu kontroli, podpisany przez osoby posiadające stosowne uprawnienia zawodowe.

Protokoły sporządzane w wyniku kontroli okresowych powinny zawierać określenie:

- stanu technicznego elementów budynku objętych kontrolą - wyniki oględzin, badań, prób, pomiarów,

- rozmiarów zużycia lub uszkodzenia elementów budynku objętych kontrolą i takich, których stan techniczny może powodować zagrożenie dla bezpieczeństwa osób, środowiska, budynku itp.

- zakresu robót remontowych, ustalenie stopnia pilności sugerowanych prac remontowych i naprawczych niezbędnych do wykonania wraz z podaniem sposobu zabezpieczenia i dostosowania obiektu do dalszej eksploatacji.

- metod i środków użytkowania elementów budynku narażonych na szkodliwe działanie wpływów atmosferycznych i niszczące działanie innych czynników,

- zakresu nie wykonanych robót remontowych zaleconych do realizacji w protokołach z poprzednich kontroli okresowych.

    - Wobec stwierdzenia uszkodzeń lub braków, które mogą spowodować: zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym - osoba dokonująca kontroli, na podstawie art. 70 ust. 2 Prawa budowlanego, niezwłocznie prześle kopię protokołu do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Płocku, pl. J. Dąbrowskiego 4, 09-402 Płock, o czym poinformuje Zamawiającego na piśmie.

    - Do protokołów z kontroli należy dołączyć dokumentację graficzną/fotograficzną, dokumentującą stan techniczny w przypadku obiektu wymagającego pilnego wykonania prac zabezpieczających, remontowych.

    - Zamawiający udostępni Wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa, niezbędne dokumenty i dane z kontroli przeprowadzonych w poprzednich okresach.

    - Kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych wentylacyjnych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych, mogą przeprowadzać, zgodnie z art. 12 ust. 2 i ust. 7, art. 62 ust. 4 i 6 pkt 2 Pb osoby:

- posiadające uprawnienia budowlane do projektowania lub kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno–budowlanej oraz uprawnienia do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych, w zależności od zakresu posiadanych uprawnień. Osoby posiadające stosowne uprawnienia w ograniczonym zakresie, mogą przeprowadzać kontrole stanu technicznego przewodów wentylacyjnych tylko w obiektach wchodzących w zakres tych uprawnień.

- będące członkami odpowiedniej izby samorządu inżynierów budownictwa, co należy potwierdzić  zaświadczeniem wydanym przez tą izbę, z określonym w nim terminem ważności (kopia, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę), jeśli dotyczy,

- wpisane do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane, prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, co należy potwierdzić decyzją w tym zakresie wydaną przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę), jeśli dotyczy.

Kopie dokumentów, potwierdzających możliwość sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych w w.wym. zakresie należy załączyć do oferty.

    - Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej w terenie oraz zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy.

    - Ceny oferty cząstkowe za wykonanie przedmiotu zamówienia na poszczególnych obiektach Wykonawca zobowiązany jest kalkulować w zależności od wielkości obiektu, zakresu i czasu przeznaczonego na kontrolę i sporządzenie sprawozdania z kontroli.

    - Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do dokonania w terminie kontroli obiektów wraz ze sporządzeniem protokołu z kontroli, wystawienia faktury odrębnie na każdy z obiektów każdorazowo po dokonanej kontroli – zgodnie z warunkami przedstawionymi we wzorze umowy.

- Opis obiektów Zamawiającego:

- Pływalnia Podolanka w Płocku, ul. Czwartaków 6

Dla obiektu zastosowano wentylację ogólną nawiewno-wyciągową przy założeniu pracy wyłącznie na powietrzu świeżym (za wyjątkiem hali basenowej) z zastosowaniem odzysku ciepła na wymiennikach obrotowych. Wyjątek stanowi hala basenowa gdzie istnieje możliwość częściowego obiegu powietrza i jego osuszania oraz odzysku ciepła za pomocą pompy cieplnej

Na Pływalni, znajdują się dwie wentylatornie nawiewowo wyciągowe, posadowione w piwnicy, w których umieszczono urządzenia wentylacyjne  obsługujące pomieszczenia budynku pływalni. Wentylatornie mają odrębne czerpnie  powietrza. Każda wentylatornia posiada wyrzutnię dachową, do której wyprowadzone są kanały wyrzutowe z poszczególnych komór wentylacyjnych. Komory wentylacyjne są wyposażone w  układy podgrzewania  powietrza z odzyskiem ciepła.

Na Pływalni funkcjonują 2 centrale N/W - nawiew i wyciąg tylko na halę basenową i zaplecze sanitarno higieniczne obejmujące: przebieralnie dla klientów, prysznice i wc,       1 centrala N/W – na pomieszczenia siłowni i przylegającej sali gimnastycznej  oraz 4 centrale VTS z nawiewem na następujące pomieszczenia pływalni:

    - VTS CLIMA 3,1 CV2/50 – centrala obsługuje: salę wykładową,

    - VTS CLIMA 3,1 CV1/25 – centrala obsługuje: zaplecze kuchenne kawiarni,

    - VTS CLIMA 3,1 CV1/25 – centrala obsługuje: kawiarnię,

    - VTS CLIMA CPV1- 10/2 – centrala obsługuje pomieszczenia chemiczne na podbaseniu,

oraz

Kominy wentylacyjne do wentylacji mechanicznej –  9 szt.;

Przewody kominowe  wentylacji mechanicznej – 11 szt.;

OPIS WENTYLACJI POMIESZCZEŃ

1. Hala basenów i zespół szatniowo – higieniczny przy hali basenowej:

Wentylowana jedną centralą o wydajności 23 000 m3/h oraz jedną centralą o wydajności 11 800 m3/h.

Ze względu na dużą wilgotność powietrza wywiewanego z pomieszczeń natrysków wykonano włączenie istniejącej instalacji nawiewnej oraz wywiewnej tych pomieszczeń do istniejącej instalacji wywiewnej systemu obsługującego halę basenową. Część powietrza z hali basenowej wywiewana jest za pośrednictwem pomieszczeń natryskowych. Nawiew kompensacyjny do pomieszczeń natryskowych z hali basenowej jest realizowany  bezpośrednio z hali basenowej. Napływ dużych mas ciepłego powietrza z hali basenowej do natrysków zapewnia ogrzewanie tych pomieszczeń do temperatury     27 – 28°C bez stosowania dodatkowych urządzeń grzewczych. Wydajność instalacji wentylacyjnej hali z basenem została ustalona na poziomie 34 800m3/h. Instalacja zapewnia również nawiew kompensujący ilość powietrza w toaletach (w obrębie strefy natrysków).

Instalacja obsługuje pomieszczenia szatni (strefa suchego powietrza) 
i natrysków (strefa wilgotnego powietrza). Ze względu na inne funkcje pomieszczeń oraz inne wymagane temperatury, rozdzielono instalacje wentylacyjne natrysków 
i szatni. Dzięki temu instalacja szatni obsługuje wyłącznie pomieszczenia suche.

Dla wszystkich szatni przyjęte jest powyżej 6 wymian w ciągu godziny. Jest to wartość wystarczająca i spełniająca obecne wymagania. Całkowita wydajność instalacji wynosi 6140m3/h. Powietrze jest nawiewane i wywiewane do/z pomieszczeń za pomocą kratek wentylacyjnych.

2. Sanitariaty:

We wszystkich sanitariatach znajduje się wentylacja wyciągowa grawitacyjna wspomagana wentylatorami nadbudowanymi na kratki wyciągowe plus nawiew niezorganizowany kratkami w dole drzwi  z pomieszczeń sąsiednich (korytarzy).

3. Sala Wykładowa (II piętro):

Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna. Nawiew górą 100%, wyciąg górą 70% i dołem 30%.

4. Sale gimnastyczne, siłownia:

Wentylacji mechaniczna  nawiewno-wyciągowa z nawiewem 100% powietrza do sali ćwiczeń oraz wywiewem przez szatnię i natrysk. W ten sposób natrysk i szatnia są wentylowane powietrzem wywiewanym z sal gimnastycznych i są w stosunku do niej na podciśnieniu. Przepływ powietrza z sal ćwiczeń kratkami wyrównawczymi zlokalizowanymi 30 cm nad podłogą. Nawiew dla sal ćwiczeń górny, wyciąg dolny.  Wyciąg z pomieszczeń zaplecza - górny. Wentylacja  WC jak w opisie pkt.3

5. Kawiarnia:

Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna. Nawiew i wyciąg kratkami górnymi.

6. Zaplecze kuchenne dla kawiarni:

Wentylacja nawiewno-wyciągowa. Wyciąg powietrza z kuchni właściwej przez okapy zlokalizowane nad gorącymi urządzeniami. Okapy wyposażone w filtry tłuszczowe. Wyciąg 80 % przez okap, 20% pod stropem. Nawiew 100% górą. W kuchni i zmywalni zastosowano podciśnienie, w wydawalni nadciśnienie powietrza. Ze względu na możliwość gromadzenia się tłuszczu w kanałach przewidziano rewizje.

7. Pomieszczenia zaplecza technicznego pływalni:

Pomieszczenia te nie są przeznaczone do stałej pracy. Dla pomieszczeń takich jak: magazyn kwasów., pomieszczenie ozonatora, magazyn podchlorynu sodu zastosowano wentylację mechaniczną nawiewno-wyciągową. Wyciąg za pomocą wentylatora dachowego, nawiew komorą grzewczo wentylacyjną. Nawiew górny, wyciąg dolny. Niezależnie od wentylacji ogólnej w pomieszczeniach tych zastosowano wentylację okresową uruchamianą przed wejściem do pomieszczenia włącznikiem przy drzwiach. Wyciąg wentylatorem dachowym.

Pomieszczenie stacji uzdatniania wody – zastosowano wentylację wyciągową mechaniczną. Wyciąg za pomocą wentylatora kanałowego włączanego przy wejściu do pomieszczenia.

- Pływalnia Jagiellonka w Płocku, ul. Themersonów 1

Na Pływalni Jagiellonka zainstalowane są 2 centrale wentylacyjne sterujące wymuszonym obiegiem powietrza na pływalni:

Centrala DANX12/24 XWP ( znajdująca się na zewnątrz budynku) obsługuje halę basenową, gdzie znajduje się 5 wyciągów powietrza oraz 51 kratek nadmuchujących powietrze do hali oraz na okna znajdujące się w hali pływalni.

Centrala CVA2P ( znajdująca się w budynku pływalni) obsługuje szatnie i pomieszczenia natrysków na obiekcie. W jej zasięgu znajdują się 42 kanały nadmuchujące i wyciągające powietrze z pomieszczeń.

Dokumentacja techniczna do wglądu na pływalni.

- Orlik  w Płocku, ul. Zamenhofa

W budynku szatniowo-sanitarnym przewody kominowe wentylacyjne uruchamiane elektrycznie  – 10 sztuk.

Wentylator nawiewny z nagrzewnicą z filtrem, 4 wymiany/H 70 m3, moc wentylatora 40W, moc grzałki 400W

Wentylator wyciągowy o wydajności 70 m3/H, moc 40W, oprawy oświetleniowe 3x, włącznik.

Zasilanie wentylatorów z wykorzystaniem stycznika i zegara sterującego z zachowaniem możliwości włączania ręcznego - sterowanie znajduje się w pomieszczeniu "magazyn".

- Obiekt Dąbrowskiego w Płocku, pl. J. Dąbrowskiego 2a

Wentylacja mechaniczna z centralą nawiewno-wywiewną KOSS typ VX 1000-96-HW-PSC-K.

Centrala zamontowana jest na poddaszu zaplecza sali sportowej, składa się z dwóch kanałów nawiewnych i dwóch kanałów wywiewnych.

- Kompleks Sportowy Stoczniowiec w Płocku, ul. Kolejowa 3d

W budynku szatniowo-sanitarnym wentylacja nawiewana:

czerpnia ścienna typu JGC 200z żaluzjami poziomymi średnica 200 2 szt.

kanał aluminiowy  160 spiro 06 m

zawór nakręcany KE 160 z kołnierzem monofazowym 4 szt.

kanał aluminiowy  125 spiro 06 m

Wentylacja wywiewna:

zawór wywiewny KK 160 – 2 szt.

zawór wywiewny KK 125 – 2 szt.

wentylator łazienkowy typu Silent 100 8 W z czujnikiem ruchu 13 szt.

- Stadion Piłkarski w Płocku, ul Borowicka 23

Opis techniczny dot. wentylacji mechanicznej w budynku zaplecza boiska wielofunkcyjnego:

w skład instalacji wentylacyjne wchodzi:

wentylator nawiewny ¢ 100 w ilości 10 sztuk

filtr kanałowy  ¢ 100  w ilości 10 sztuk

kanałowa nagrzewnica¢ 100  w ilości 10 sztuk

anemostat nawiewny  ¢ 100  w ilości 10 sztuk

anemostat wywiewny  ¢ 100  w ilości 10 sztuk

wentylator dachowy   ¢ 160  w ilości  5 sztuk