Załącznik nr 1 do ogłoszenia

o zamówieniu publicznym

z 29.03.2017 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie w 2017 r. okresowych kontroli instalacji elektrycznych i piorunochronnych oraz oświetlenia awaryjnego/ewakuacyjnego w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o. (zwanym dalej Zamawiającym). Zamówienie to obejmuje:

- wykonanie, na obiektach Zamawiającego, okresowej kontroli stanu technicznego instalacji elektrycznych i piorunochronnych oraz okresowej kontroli oświetlenia awaryjnego/ewakuacyjnego wraz ze sporządzeniem i dostarczeniem do Zamawiającego protokołów z kontroli. Zakres i terminy wykonania kontroli oraz dostarczenia protokołów z kontroli do Zamawiającego określone zostały poniżej;

- sprawdzenie wykonania zaleceń z poprzedniej kontroli,

- sprawdzenie prawidłowości prowadzonej na obiekcie dokumentacji eksploatacyjnej instalacji elektrycznej, piorunochronnej i dokumentacji oświetlenia awaryjnego/ewakuacyjnego,

- niezwłoczne powiadomienie kierownika obiektu o stwierdzonych przypadkach nieprawidłowości funkcjonowania w/wym. instalacji,

- powiadamianie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o przeprowadzonych kontrolach, o których mowa w art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo budowlane (dwa razy w roku) oraz w przypadku, o którym mowa w art. 70 ust. 2 Pb, przesłanie kopii powiadomienia do Zamawiającego,

- konsultacje w zakresie przeglądów instalacji elektrycznych, piorunochronnych i oświetlenia awaryjnego, dokumentacji z przeglądów.

Zakres i terminy wykonania przedmiotu zamówienia

| Lp. | Obiekt * | Zakres kontroli | Termin realizacji ** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Pływalnia Podolanka Płock, ul. Czwartaków 6 tel. 24/267-83-21 e-mail: romuald.nowak@mosirplock.pl | - sprawdzenie stanu technicznego instalacji elektrycznej, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 3 PB, dwa razy w roku: - w m-cu V w zakresie: rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, - w m-cu XI - oględziny instalacji elektrycznych, - sprawdzenie stanu technicznego instalacji piorunochronnej zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 lit.a PB w zakresie: oględziny części nadziemnej, sprawdzenie ciągłości połączeń części nadziemnej, - przegląd oświetlenia ewakuacyjnego | - w m-cu V i w m-cu XI - w m-cu IV - w m-cu IV-VI |
| 2 | Pływalnia Jagiellonka Płock, ul. Themersonów 1 tel. 24/262-58-69 e-mail: bartosz.leszczynski@mosirplock.pl | - sprawdzenie stanu technicznego instalacji elektrycznej, dwa razy w roku zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 3 PB w zakresie: - w m-cu V przegląd pięcioletni (wg art. 62 ust. 1 pkt 2 Pb), - w m-cu XI oględziny instalacji elektrycznych, - sprawdzenie stanu technicznego instalacji piorunochronnej zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 2 PB - przegląd pięcioletni; - przegląd oświetlenia ewakuacyjnego | - w m-cu V i w m-cu XI - w m-cu IV - w m-cu XI |
| 3 | Pływalnia Kobylińskiego, Płock, ul. Kobylińskiego 28 tel. 24/ 262-51-86 e-mail: michal.sadkowski@mosirplock.pl | - sprawdzenie stanu technicznego instalacji elektrycznej, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 lit.a PB w zakresie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, - sprawdzenie stanu technicznego instalacji piorunochronnej zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 lit.a PB w zakresie: oględziny części nadziemnej, sprawdzenie ciągłości połączeń części nadziemnej - przegląd oświetlenia ewakuacyjnego | - w m-cu XI - w m-cu IV - w m-cu XI |
| 4 | Stadion Miejski im. B. Szymańskiego Płock ul. Sportowa 3 tel. 24 267-50-40 e-mail: sylwester.jakubowski@mosirplock.pl | - sprawdzenie stanu technicznego instalacji elektrycznej, zgodnie z 62 ust. 1 pkt. 2 PB przegląd pięcioletni – w budynku administracyjno-socjalnym, budynku mass-media, na terenie stadionu (elementy instalacji elektrycznej - skrzynki elektryczne, słupy oświetleniowe), - sprawdzenie stanu technicznego instalacji piorunochronnej, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 2 PB przegląd pięcioletni - budynek administracyjno-socjalny, budynek mass-media, - sprawdzenie stanu technicznego instalacji elektrycznej, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. a PB – instalacja oświetleniowa kortów krytych (hala pneumatyczna) – w zakresie: stan sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień (patrz opis poniżej tabeli dot. tego przeglądu w m-cu X). | - w m-cu IV-VI - w m-cu IV - w m-cu X |
| 5 | Kompleks Sportowy Stoczniowiec Płock ul. Kolejowa 3d tel. 783-948-036 e-mail: robert.kuzma@mosirplock.pl | sprawdzenie stanu technicznego instalacji piorunochronnej, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 lit.a PB w zakresie: oględziny części nadziemnej, sprawdzenie ciągłości połączeń części nadziemnej; | w m-cu IV |
| 6 | Stadion Piłkarski Płock ul. Borowicka 23 tel. 783-948-036 e-mail: robert.kuzma@mosirplock.pl | sprawdzenie stanu technicznego instalacji piorunochronnej, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 2 przegląd pięcioletni | w m-cu IV |
| 7 | Orlik, Płock, ul. Zamenhofa tel. 783-948-036 e-mail: robert.kuzma@mosirplock.pl | sprawdzenie stanu technicznego instalacji piorunochronnej, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 2 - przegląd pięcioletni | w m-cu IV |
| 8 | Obiekty Dąbrowskiego 1) Budynek Sali Płock, pl. Dąbrowskiego 2a; tel. 24/267-84-33 e-mail: jolanta.rosmanowska@mosirplock.pl | - sprawdzenie stanu technicznego instalacji piorunochronnej, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 lit.a PB w zakresie: oględziny części nadziemnej, sprawdzenie ciągłości połączeń części nadziemnej; - przegląd oświetlenia ewakuacyjnego | w m-cu IV w m-cu IV |
|  | 2) Budynek magazynu Płock, pl. Dąbrowskiego 2a | sprawdzenie stanu technicznego instalacji piorunochronnej, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 lit.a PB w zakresie: oględziny części nadziemnej, sprawdzenie ciągłości połączeń części nadziemnej | w m-cu IV |
|  | 3) Budynek tzw. Przybudówki Płock, pl. Dąbrowskiego 4 | sprawdzenie stanu technicznego instalacji piorunochronnej, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 lit.a PB w zakresie: oględziny części nadziemnej, sprawdzenie ciągłości połączeń części nadziemnej | w m-cu IV |
|  | 4) Obiekt „Zielony Ogródek” Płock, pl. Dąbrowskiego 2a | sprawdzenie stanu technicznego instalacji elektrycznej, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 lit.a PB w zakresie: stan sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów | w m-cu IV |
| 9 | Orlen Arena Płock, pl. Celebry Papieskiej 1 tel. 24/ 367-26-86 e-mail: lukasz.zalewski@mosirplock.pl | - sprawdzenie stanu technicznego instalacji piorunochronnej, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 lit.a PB w zakresie: oględziny części nadziemnej, sprawdzenie ciągłości połączeń części nadziemnej, - przegląd oświetlenia awaryjnego /ewakuacyjnego | - w m-cu IV - w m-cu VI |

* patrz opisy obiektów w pkt. 4

** termin wykonania:

- w m-cu IV oznacza: wykonanie przedmiotu zamówienia, tj. dokonanie kontroli i przekazanie Zamawiającemu podpisanego protokołu z kontroli (oryginału) w okresie do 28 kwietnia b.r. (najpóźniej 28 kwietnia oryginał podpisanego przez Wykonawcę protokołu z kontroli musi być w siedzibie Zamawiającego, pokój 144);

- w m-cu V oznacza: wykonanie przedmiotu zamówienia, tj. dokonanie kontroli i przekazanie Zamawiającemu podpisanego protokołu z kontroli (oryginału) w okresie od 18 kwietnia do 17 maja 2017 r. (najpóźniej 17 maja oryginał podpisanego przez Wykonawcę protokołu z kontroli musi być w siedzibie Zamawiającego, pokój 144);

- w m-cu VI oznacza: wykonanie przedmiotu zamówienia, tj. dokonanie kontroli i przekazanie Zamawiającemu podpisanego protokołu z kontroli (oryginału) w czerwcu 2017 r. (najpóźniej 30 czerwca 2017 r. oryginał podpisanego przez Wykonawcę protokołu z kontroli musi być w siedzibie Zamawiającego, pokój 144);

- w m-cu X oznacza: wykonanie przedmiotu zamówienia, tj. dokonanie kontroli i przekazanie Zamawiającemu podpisanego protokołu z kontroli (oryginału) w okresie od postawienia hali pneumatycznej do 15 października 2017 r. – dotyczy Stadionu Miejskiego (najpóźniej 15 października oryginał podpisanego przez Wykonawcę protokołu z kontroli musi być w siedzibie Zamawiającego, pokój 144). W przypadku decyzji o nie zadaszaniu kortów tenisowych halą pneumatyczną, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę z wyprzedzeniem 14 dniowym przed planowanym montażem hali (montaż przewidywany jest na 1 października 2017 r.). Wtedy przegląd nie zostanie przeprowadzony i Wykonawcy nie będzie przysługiwało wynagrodzenie.

- w m-cu XI oznacza: wykonanie przedmiotu zamówienia, tj. dokonanie kontroli obiektu i przekazanie Zamawiającemu podpisanego protokołu z kontroli (oryginału) w okresie od 16 października do 15 listopada 2017 r. (najpóźniej 15 listopada oryginał podpisanego przez Wykonawcę protokołu z kontroli musi być w siedzibie Zamawiającego, pokój 144);

- Jeśli Wykonawca przesyła protokół za pomocą operatora pocztowego lub kuriera musi wysłać protokół wcześniej, aby dotrzymać terminów, o których mowa powyżej.

- Czynności związane z wykonywaniem okresowych kontroli realizowane będą przez Wykonawcę w czasie każdorazowo uzgodnionym (potwierdzonym pocztą elektroniczną) z kierownikiem obiektu Zamawiającego – z wyprzedzeniem min. 5 dni od planowanej kontroli.

- Zakres kontroli stanu technicznego instalacji elektrycznych, piorunochronnych, oświetlenia ewakuacyjnego:

  - Kontrola roczna obiektów zamawiającego w czasie ich użytkowania obejmuje sprawdzenie i określenie stanu technicznego instalacji elektrycznych i piorunochronnych narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działanie czynników występujących podczas użytkowania obiektu, rozmiarów zużycia lub uszkodzenia elementów, zakresu robót remontowych i kolejności ich wykonania.

Na trzech pływalniach istnieją warunki związane z eksploatacją, takie jak: zwiększona wilgotność, temperatura, zawartość w powietrzu związków chloru, działające agresywnie na elementy wyposażenia elektrycznego, w związku z tym roczna kontrola instalacji elektrycznych poszerzona jest o zakres opisany w tabeli w pkt. 1. Podobnie – Zamawiający określa zakres kontroli dla obiektów: boiska Stadionu Miejskiego i Obiektu Dąbrowskiego – Zielony ogródek.

  - Kontrola pięcioletnia polega na badaniu instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

  - Wykonawca realizuje okresową kontrolę w zakresie instalacji elektrycznej i piorunochronnej zgodnie z ustawą Pb:

  - art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. a - dot. kontroli okresowej co najmniej raz w roku, w przypadku instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działanie czynników występujących podczas użytkowania obiektu,

  - art. 62 ust. 1 pkt 2 - dot. kontroli okresowej, co najmniej raz na 5 lat,

  - art. 62 ust. 1 pkt 3 - dot. kontroli okresowej przeprowadzanej co najmniej  dwa razy w roku w przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m3 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2. Osoba dokonująca kontroli jest obowiązana bezzwłocznie pisemnie zawiadomić właściwy organ (Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Płocku, pl. J. Dąbrowskiego 4, 09- 402 Płock) o przeprowadzeniu kontroli, a kopię zawiadomienia przesłać na adres siedziby Zamawiającego.

  - art. 62 ust. 1a – dot. sprawdzenia stanu wykonania zaleceń z poprzedniej kontroli

  - art. 64 ust. 1 – dot. obowiązku prowadzenia książki obiektu budowlanego,

  - art. 64 ust. 3 – dot. sporządzania protokołów z kontroli obiektów budowlanych

oraz zgodnie z niniejszym opisem przedmiotu zamówienia i wzorem umowy.

  - Kontrola oświetlenia awaryjnego/ewakuacyjnego obejmuje sprawdzenie dokumentacji eksploatacyjnej oświetlenia ewakuacyjnego w zakresie: projekt lub schemat instalacji oświetlenia ewakuacyjnego, prowadzenie dziennika eksploatacji oświetlenia ewakuacyjnego, sprawdzenie prawidłowości oznaczenia dróg ewakuacyjnych, sprawdzenie czasu załączenia oświetlenia po zaniku oświetlenia podstawowego, sprawdzenie czasu pracy oświetlenia ewakuacyjnego, sprawdzenie średniego natężenia oświetlenia – wykonanie pomiarów, sprawdzenie zgodności budowy instalacji oświetleniowej.

  - Wykonawca realizuje okresową kontrolę w zakresie oświetlenia ewakuacyjnego na podstawie przepisów techniczno-budowlanych, odpowiednich norm (PN-EN 1838, PN-EN 50172) i wytycznych dotyczących oświetlenia awaryjnego/ewakuacyjnego. Kontroli podlega m.in. dziennik przeglądów i napraw, parametry instalacji oświetlenia awaryjnego/ewakuacyjnego.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109 poz. 719) wskazuje, że oświetlenie awaryjne/ewakuacyjne jest jednym z urządzeń przeciwpożarowych i podlega kontroli nie rzadziej niż raz w roku.

  - W trakcie kontroli należy dokonać sprawdzenia stanu wykonania zaleceń z poprzedniej kontroli.

  - W trakcie kontroli należy wskazać, czy Zamawiający dokonuje wszystkich niezbędnych (i w niezbędnym zakresie) przeglądów instalacji elektrycznych, piorunochronnych, oświetlenia ewakuacyjnego, określonych przepisami prawa. Jeśli nie – to Wykonawca w protokole opisuje jakie niezbędne kontrole powinny być dokonane przez Zamawiającego oraz określa ich prawidłową częstotliwość.

  - Zamawiający udostępni Wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa, niezbędne dokumenty i dane z kontroli przeprowadzonych w poprzednich okresach.

- Wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia i zawartości opracowań:

    - Protokoły kontroli okresowej instalacji elektrycznych i piorunochronnych winny zawierać:

- ocenę stanu technicznego instalacji, określenie zużycia i uszkodzeń jej wytypowanych elementów, których stan techniczny może powodować zagrożenie dla bezpieczeństwa osób, środowiska, budynku itp., ogólne określenie stanu technicznego zużycia na podstawie tabeli nr I - poniżej,

- wyniki oględzin, badań, prób, pomiarów,

- ustalenie stopnia pilności sugerowanych prac remontowych i naprawczych niezbędnych do wykonania wraz z podaniem sposobu zabezpieczenia i dostosowania obiektu do dalszej eksploatacji. 
Zakres koniecznych do wykonania prac należy opracować w protokole w formie tabelarycznej - według stopni pilności - określonych na podstawie tabeli nr II  poniżej.

I. Kryteria ogólne oceny i klasyfikacji technicznej stanu elementów elektrycznych i piorunochronnych obiektu budowlanego

| Klasyfikacja stanu technicznego elementu | Kryteria oceny |
| --- | --- |
| Dobry | Element obiektu budowlanego (instalacje elektryczne) – jest dobrze utrzymany, konserwowany, nie wykazuje zużycia i uszkodzeń. Cechy i właściwości wbudowanych materiałów odpowiadają wymaganiom, normom). |
| Dostateczny | W elementach obiektu budowlanego (instalacjach elektrycznych) występują niewielkie uszkodzenia i ubytki nie zagrażające bezpieczeństwu użytkowania. Celowy jest częściowy remont. |
| Zły | W elementach obiektu budowlanego (instalacjach elektrycznych) występują znaczne uszkodzenia i ubytki. Cechy i właściwości wbudowanych materiałów obniżają klasę. Wymagany jest kompleksowy remont kapitalny, względnie wymiana. |

II. Objaśnienia znaczenia określonych stopni pilności remontów elementów obiektu budowlanego (instalacji elektrycznych i piorunochronnych)

| I – stopień pilności naprawy | - elementy wymagające niezwłocznej (natychmiastowej) naprawy. Nie wykonanie napraw może mieć wpływ na zdrowie i życie użytkowników. |
| --- | --- |
| II – stopień pilności naprawy | - elementy wymagające remontu w ciągu czasu, do kolejnego rocznego przeglądu obiektu. |
| III – stopień pilności naprawy | - elementy wymagające remontu w ciągu czasu, do kolejnego pięcioletniego przeglądu obiektu. |
| Brak określenia stopnia pilności naprawy | - elementy, których remont powinien być uwzględniony w planach rzeczowo-finansowych w ciągu cyklu remontowego (dłuższego niż okres kolejnego przeglądu pięcioletniego) |

    - Wobec stwierdzenia uszkodzeń lub braków, które mogą spowodować: zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym - osoba dokonująca kontroli, na podstawie art. 70 ust. 2 Prawa budowlanego, niezwłocznie prześle kopię protokołu do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Płocku, pl. J. Dąbrowskiego 4, 09-402 Płock, o czym poinformuje Zamawiającego na piśmie.

    - Do protokołów z kontroli należy dołączyć dokumentację graficzną/fotograficzną, dokumentującą stan techniczny w przypadku obiektu wymagającego pilnego wykonania prac zabezpieczających, remontowych.

    - Wykonanie przeglądu instalacji oświetlenia ewakuacyjnego jest potwierdzane:

- protokółem z przeprowadzonych czynności;

- wpisem do dziennika eksploatacji urządzenia.

    - Wykonawca może sporządzić protokoły z kontroli wg załączonych wzorów (załączniki 4 – 6 do ogłoszenia o zamówieniu).

    - Zamawiający udostępni Wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa, niezbędne dokumenty i dane z kontroli przeprowadzonych w poprzednich okresach.

    - Kontrolę stanu technicznego instalacji elektrycznych i piorunochronnych mogą przeprowadzać, zgodnie z art. 12 ust. 2 i ust. 7, art. 62 ust. 4 i 5 Pb osoby:

- posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności instalacyjnej,

jak również osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych, tzn. posiadające świadectwa kwalifikacyjne wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych (o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci - Dz. U. Nr 89, poz. 828 z późn. zm.).

- będące członkami odpowiedniej izby samorządu inżynierów budownictwa, co należy potwierdzić  zaświadczeniem wydanym przez tą izbę, z określonym w nim terminem ważności (kopia, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę), jeśli dotyczy,

- wpisane do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane, prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, co należy potwierdzić decyzją w tym zakresie wydaną przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę), jeśli dotyczy.

    - Przeglądy instalacji oświetlenia ewakuacyjnego mogą wykonać osoby posiadające uprawnienia elektryczne SEP do 1 kV.

    - Kopie dokumentów, o których mowa w pkt. 6 ppkt a-c i pkt. 7 powyżej, potwierdzających możliwość sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych w zakresie instalacji elektrycznych i piorunochronnych oraz instalacji oświetlenia awaryjnego/ewakuacyjnego, należy załączyć do oferty.

    - Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej w terenie oraz zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy.

Ceny oferty cząstkowe za wykonanie przedmiotu zamówienia na poszczególnych obiektach Wykonawca zobowiązany jest kalkulować w zależności od wielkości obiektu, zakresu i czasu przeznaczonego na kontrolę i sporządzenie sprawozdania z kontroli.

    - Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do dokonania w terminie kontroli obiektów wraz ze sporządzeniem protokołu z kontroli, wystawienia faktury odrębnie na każdy z obiektów każdorazowo po dokonanej kontroli – zgodnie z warunkami przedstawionymi we wzorze umowy.

- Opis obiektów Zamawiającego:

      - Pływalnia „Podolanka”, Płock, ul. Czwartaków 6

Budynek Pływalni Miejskiej „'Podolanka” zasilony jest liniami kablowymi 0,4 kV z wybudowanej dla potrzeb szkoły i basenu stacji transformatorowej. Na terenie budynku pływalni, w kondygnacji podziemnej, w wydzielonym pomieszczeniu, zlokalizowane są rozdzielnice główne niskiego napięcia RGB i RB. Zasilanie podstawowe dwustronne, przełączane ręcznie na zasilanie rezerwowe. W obu rozdzielnicach znajdują się układy SZR:

- rozdzielnica RGB – układ SZR na dwóch stycznikach DILM400/22 z blokadą mechaniczną i modułem automatyki MA-OA Moeller,

- rozdzielnica RB na dwóch stycznikach DILM400/22 z blokadą mechaniczną i modułem automatyki MA-OA Moeller,

Instalacje wewnętrzne wykonane przewodami kabelkowymi YDYżo w rurkach instalacyjnych pod tynkiem. W piwnicach i korytarzach ze stropem podwieszonym instalacje ułożone w korytkach kablowych.

Budynek wyposażony jest w  następujące instalacje elektroenergetyczne:

- instalacja oświetlenia podstawowego

Oświetlenie podstawowe na hali basenowej zamontowane zostało bezpośrednio do stropu. Podobnie jest na holu głównych i w  pozostałych pomieszczeniach.

-  Ilość opraw oświetleniowych w budynku – 686,

-  ilość punktów gniazd – 106,

- ilość obwodów elektrycznych – 210.

- Instalacja oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjnego)

Dla tych celów została wydzielona część opraw oświetlenia ogólnego, które zapalają się automatycznie w przypadku zaniku napięcia przed wyłącznikiem obwodu. Oświetlenie ewakuacyjne znajduje się na hali basenowej, traktach ewakuacyjnych, tj. klatkach schodowych i korytarzach oraz w szatniach/przebieralniach.  Na pływalni zainstalowano system, umożliwiający zdalną kontrolę opraw oświetlenia awaryjnego typu H-300 HYBRYD.

- Instalacja zasilania odbiorników wentylacji mechanicznej

Zasilanie z tablicy TWB do trzech wentylatorów dachowych W19 oraz z tablicy TWK do wentylatora wyciągowego na wieży.

- Instalacja zasilania podgrzewanych wpustów dachowych

Każdy wpust dachowy wyposażony jest w samoregulujący element grzejny o mocy 15 W zasilany  napięciem 230 V.

- instalacja dodatkowej ochrony od porażeń

Jako dodatkowy system ochrony od porażeń przyjęto dla całego obiektu ochronę przez szybkie wyłączenie dopływu energii plus jako środek uzupełniający wyłączniki różnicowo-prądowe.

- ilość tablic rozdzielczych dla wyłączników przeciwporażeniowych - 21

- Ilość wyłączników przeciwporażeniowych -52

- Instalacja odgromowa i przeciw napięciowa

Łączy zwodami poziomymi wszystkie elementy metalowe  znajdujące się na pow. dachu jak: czapy kominowe, świetliki  dachowe, drabinki wyłazowe, obróbki blacharskie murków attykowych.

      - Pływalnia „Jagiellonka”, Płock, ul. Themersonów 1

Opis instalacji elektrycznej

Instalacja elektryczna częściowo zmodernizowana w roku 2007.

Na terenie pływalni znajdują się następujące rozdzielnice:

- TB1 (25 obwodów)

- TB2 (8 obwodów) typ zabezpieczenia S303 B i S301 B

- TB-4 (6 obwodów)

- TB5 (8 obwodów) typ zabezpieczenia S301B i S303B

- TB-6 (35 obwodów)

| Lp. | Rozdzielnica, obwód |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa obwodu, rozdzielni | Moc zainsta. Pi | Współczynnik Kz | Moc oblicz. PO | Cos Ø | Prąd oblicz. |
|  |  | kW | - | kW | - | A |
| 1 | Suszarki | 20 | 0,30 | 6 | 0,9 | 9,63 |
| 2 | Gniazda 230V | 24 | 0,20 | 4,8 | 0,9 | 7,71 |
| 3 | Oświetlenie | 0,8 | 0,20 | 0,16 | 0,86 | 0,27 |
| 4 | Gniazda 230V sala | 6,0 | 0,10 | 0,6 | 0,86 | 1,01 |
| 5 | TB-6/1 | 49,6 | 0,26 | 12,78 | 0,86 | 21,47 |
| 6 | Razem | 50,8 | - | 11,56 | - | 40,09 |

- Tb-6/1 (25 obwodów)

| Lp. | Rozdzielnica, obwód |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa obwodu, rozdzielni | Moc zainsta. Pi | Współczynnik Kz | Moc oblicz. PO | Cos Ø | Prąd oblicz. |
|  |  | kW | - | kW | - | A |
| 1 | Suszarki | 25 | 0,30 | 7,5 | 0,9 | 12,04 |
| 2 | Gniazda 230 V | 25 | 0,20 | 4,8 | 0,9 | 7,71 |
| 3 | oświetlenie | 0,6 | 0,80 | 0,48 | 0,86 | 0,81 |
| 4 | Razem | 49,6 |  | 12,78 |  | 20,56 |

- TB7 (3 obwody) typ zabezpieczenia S303B

- TB10 (6 obwodów) typ zabezpieczenia S303B i S301B

- TB11 (5 obwodów) typ zabezpieczenia S303B i S301B

- TB12 (6 obwodów) typ zabezpieczenia S301B i S303B

- TB-13 ( 9 obwodów)

| Lp. | Rozdzielnica, obwód |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa obwodu, rozdzielni | Moc zainsta. Pi | Współczynnik Kz | Moc oblicz. PO | Cos Ø | Prąd oblicz. |
|  |  | kW | - | kW | - | A |
| 1 | Gniazdo 400 V | 6,4 | 0,10 | 0,64 | 0,9 | 1,03 |
| 2 | Gniazdo 400 V | 6,4 | 0,10 | 0,64 | 0,9 | 1,03 |
| 3 | Szlifierka | 3 | 0,10 | ,03 | 0,86 | 0,5 |
| 4 | Oświetlenie warsztatów | 0,7 | 0,40 | 0,28 | 0,86 | 0,47 |
| 5 | Gniazda 230V | 3,0 | 0,40 | 1,2 | 0,86 | 2,02 |
| 6 | Razem | 19,5 | - | 3,06 | - | 5,05 |

- TB15 (6 obwodów) typ zabezpieczeń S303B i S303C

- TS-2 (37 obwodów)

| Lp. | Rozdzielnica, obwód |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa obwodu, rozdzielni | Moc zainsta. Pi | Współczynnik Kz | Moc oblicz. PO | Cos Ø | Prąd oblicz. |
|  |  | kW | - | kW | - | A |
| 1 | Gniazdo 400V | 6,4 | 0,10 | 0,64 | 0,9 | 1,03 |
| 2 | Ośw. ewakuacyjne | 2,3 | 0,10 | 0,23 | 0,86 | 0,39 |
| 3 | oświetlenie | 5,4 | 1,00 | 5,40 | 0,86 | 9,07 |
| 4 | wentylatory | 0,4 | 0,20 | 0,08 | 0,86 | 0,13 |
| 5 | Halogeny | 4,0 | 0,70 | 2,80 | 0,86 | 4,70 |
| 6 | Gniazda 230 V | 3,0 | 0,40 | 1,20 | 0,86 | 2,02 |
| 7 | Lampy 2x36 - basen | 4,4 | 1,00 | 4,40 | 0,86 | 7,39 |
| 8 | Razem | 25,9 | - | 14,75 | - | 24,75 |

Opis instalacji piorunochronnej

1. Ilość uziomów – 8

2. Rodzaj uziomów – otokowy

Opis instalacji ewakuacyjnego oświetlenia: 
Parter – znajdują się 4 opraw awaryjnego oświetlenia 
- hol główny – 1 szt. 
- korytarz – 2 szt. 
- pomieszczenie technologiczne – 1 szt. 

I piętro – znajduje się 37 opraw awaryjnego oświetlenia 
- hol główny – 1 szt. 
- korytarz strona męski – 1 szt. 
- korytarz strona damska – 1 szt. 
- szatnia nr 2 – 7 szt. 
- szatnia 3 – 7 szt. 
- szatnia 4 – 7 szt. 
- szatnia 5 – 3 szt. 
- szatnia 6 – 1 szt. 
- szatnia 7 -  1 szt. 
- szatnia 8 – 3 szt. 
- hala basenowa – 1 szt.

      - Pływalnia Kobylińskiego, Płock, ul. Kobylińskiego 28

Opis instalacji elektrycznej ( układ sieciowy TN – C )

Parter : Rozdzielnia Główna ( 16 obwodów ) typ. zabezpieczeń S 303 B : S 301 B.

Przejście na basen : TB 3 ( 8 obwodów ) typ zabezpieczeń S 301B.

Szatnia : TB1. ( 14 obwodów ) typ zabezpieczeń S301B.

Hol : TB2 . ( 7 obwodów ) typ zabezpieczeń S303B I 301B.

Suszarki : 5 szt. moc jednostkowa 2KW. Moc zainstalowana 10KW

Współczynnik 0,30

Moc obliczeniowa 4KW

Cosinus  Ø   0,9

Prąd obliczeniowy 7,82A

Gniazda 230V . Hol i pomieszczenia       Moc zainstalowana 20KW.

Współczynnik 0,20

Moc obliczeniowa 4,4 KW

Cosinus Ø   0,9

Prąd obliczeniowy 7,2A

Lampy 2x36 szatnie 15 sztuk

Hol: lampy 2x36 11 sztuk

Pomieszczenia 2x36 4 sztuki

Lampy oświetleniem żarowym 60W 10 sztuk

Hala basenowa 16 lamp

Pomieszczenie technologiczne :

TB3 ( 15 obwodów ) typ zabezpieczeń S303B, S301B, S301C.

TB oświetleniowa:( 6 obwodów ) typ zabezpieczeń: S301B,S301C.

TB5 ( 5 obwodów ) typ zabezpieczeń S301B.

Tr.C.1 ( 4 obwody ) typ zabezpieczeń S191B

Gniazdo 400V moc zainstalowana 15KW. Współczynnik 0,10

Moc obliczeniowa 1,5KW.

Cosinus Ø  0,9

Prąd obliczeniowy 3A

Gniazda 230V (8 szt. ) moc zainstalowana 8 KW. Współczynnik 0,10

Moc obliczeniowa1KW

Cosinus  Ø  0,75

Prąd obliczeniowy 2,2A

Lampy ( oświetlenie żarowe ) 30 szt. moc jednostkowa 60W. Moc zainstalowana 1,8KW

Współczynnik 0,20.

Oświetlenie ewakuacyjne ( opis ) hol główny – 3 szt., przejście – 1 szt.. szatnie 5 szt. niecka 3 szt

Instalacja piorunochronna ( opis )- 10 uziomów , rodzaj uziemienia – otokowy.

      - Stadion Miejski im. B. Szymańskiego, Płock, ul. Sportowa 3

Opis instalacji elektrycznej

Obiekt oddany do użytku w roku 2002 - po przebudowie.

- Budynek administracyjno-socjalny:
a)	rozdzielnica TS-4
	- 13 obwodów gniazdowych - 45 gniazd 230V
b)	rozdzielnica TO-4
	- 11 obwodów oświetleniowych
	- 4 obwody zasilające suszarki
c)	rozdzielnica starej części budynku (siłownia)
	- 5 obwodów gniazdowych - 20 gniazd 230V
	- 4 obwody oświetleniowe
	- 2 obwody zasilające sauny
	- 1 obwód zasilający suszarki

- Budynek mass-mediów: 
- 11 obwodów gniazdowych - 24 gniazda 230V
- 2 obwody oświetleniowe 
- obwód wentylatorów

- Instalacja odgromowa budynku administracyjno-socjalnego i budynku mass-mediów:
- ilość uziomów – 8
- rodzaj - otokowy

- Oświetlenie zewnętrzne obiektu:
- jeden obwód – 10 słupów oświetleniowych
- drugi obwód – 22 słupy oświetleniowe

- Skrzynki zasilające:
- wóz transmisyjny TV – 2 gniazda trójfazowe i 1 gniazdo 230V
- tablicę wyników -  2 gniazda trójfazowe i 1 gniazdo 230V

- Skrzynki teletechniczne - bieżnia, płyta boiska - 7 szt.
- w każdej skrzynce po 4 gniazda  230V

- Skrzynka na trafostacji – Kochanowskiego:
- 2  gniazda trójfazowe
- 2 gniazda 230V

- Kryte korty tenisowe:
- 2 obwody oświetleniowe
- 1 obwód gniazdowy 230V
- zasilanie pieca olejowego
- zasilanie wentylatora nawiewowego (silnik trójfazowy – 7 kW).

- Rozdzielnia RL1 - zasilanie lodowiska.

- Kompleks Sportowy Stoczniowiec, Płock, ul. Kolejowa 3

Ściany zewnętrzne i wewnętrzne murowane z bloczków wapienno-piaskowych typu SILKA E 18 ocieplone styropianem.

Wieńce żelbetonow18x18

Dach wykonany z blachy stalowej ocynkowanej jednostronnie powlekanej o grubości pow 0,5mm

Blacha poszycia dachowego wykorzystana jako zwód poziomy instalacji odgromowej

Zwody – konstrukcja obiektu

Zaciski probiercze- krzyżowe

Przewody odprowadzające - konstrukcja obiektu

Przewody uziemiające - Fe Zn 8mm

Uziomy - OTOK Fe Zn

Złącze kontrolne w ilości 1 sztuk

- Stadion Piłkarski, Płock, ul. Borowicka 23

Budynek socjalny złożony z czterech kontenerów o konstrukcji stalowej, pokrycie dachu wykonane z blachy, ściany wykonane z blachy oraz wełny mineralnej.

Zwody – konstrukcja obiektu

Zaciski probiercze- krzyżowe

Przewody odprowadzające - konstrukcja obektu

Przewody uziemiające - Fe Zn 30 x 4 OTOL

Uziomy - OTOK Fe Zn 30 x 4

Złącze kontrolne w ilości 5 sztuk.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Orlik, Płock, ul. Zamenhofa

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie okresowego przeglądu instalacji odgromowej  budynku zaplecza  znajdującego się na terenie boiska Orlik przy ul Zamenhofa

Opis techniczny

Budynek socjalny złożony z czterech kontenerów o konstrukcji stalowej, pokrycie dachu wykonane z papy termozgrzewalnej, ściany wykonane z blachy oraz wełny mineralnej.

Zwody – konstrukcja obiektu

Przewody odprowadzające - konstrukcja obiektu

Przewody uziemiające - Fe Zn 30 x 4 OTOL

Uziomy - OTOK Fe Zn 30 x 4

Złącze kontrolne w ilości 3 sztuk.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Obiekty Dąbrowskiego, Płock pl. Dąbrowskiego

Budynek sali sportowej pl. Dąbrowskiego 2a

Opis instalacji ewakuacyjnego oświetlenia: 
 W budynku znajduje się 6 opraw awaryjnego oświetlenia 
- hol główny – 1 szt. 
- korytarz – 1 szt. 
- klatka schodowa w szatniach  – 2 szt.

- sala gimnastyczna 2 szt

Opis instalacji piorunochronnej

Ilość uziomów – 5

Rodzaj uziomów – otokowy

Budynek magazynu pl. Dąbrowskiego 2a

Opis instalacji piorunochronnej

Ilość uziomów – 6

Rodzaj uziomów – otokowy z taśmy stalowej

Budynek administracyjny (przybudówka) pl. Dąbrowskiego 4

Opis instalacji piorunochronnej

Ilość uziomów – 3

Rodzaj uziomów – taśmowy

Zielony Ogródek pl. Dąbrowskiego 2a

| Lp. | Nazwa obwodu |
| --- | --- |
| 1 | Obwód nr 1 zasilania gniazda pod sceną |
| 2 | Obwód nr 2 zasilanie reflektorów |
| 3 | Obwód nr 3 zasilanie reflektorów |
| 4 | Obwód nr 4 zasilanie reflektorów |
| 5 | Obwód nr 5 zasilanie reflektorów |

- Orlen Arena Płock plac celebry Papieskiej 1

Instalacja piorunochronna Hala Widowiskowo-Sportowa ORLEN ARENA

punkty kontrolne na otoku hali - 30 punktów

punkty kontrolne stacja trafo – 7 punktów

Instalacja odgromowa dachu Hali Widowiskowo-Sportowej ORLEN ARENA -zwód poziomy niski (siatka z drutu FeZn fi 8) rozpięty nad powierzchnią dachu, mocowany po obwodzie do oczepu stalowego. Połączenia skręcane. Przewód odprowadzający instalacji odgromowej bednarka FeZn 30x4.

Instalacja lamp ewakuacyjnych i awaryjnych:

Ilość lamp ewakuacyjnych i awaryjnego oświetlenia I,II,III poziom – 380 sztuk

Ilość lamp ewakuacyjnych i awaryjnego oświetlenia-Podstacja centralnej baterii – poziom 0 – 177 sztuk