PZOZ/DZP/382/40PN/12

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 
o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) na:

„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z realizacją zadania pn. Zaprojektuj i wykonaj instalację oświetlenia ewakuacyjnego w bud. H1 i K oraz wydzielenie pożarowe klatki schodowej w bud. H1 Szpitala Świętej Trójcy”
Nr PZOZ/DZP/382/40PN/12
1. Zamawiający

Płocki Zakład  Opieki Zdrowotnej  Sp.  z o.o.

ul. Kościuszki 28
09 – 402 Płock
Strona internetowa, na której dostępna jest SIWZ: www.szpitalplock.pl

Adres e-mail: zamowienia_publiczne@plockizoz.pl, zbigniew.kuklewicz@plockizoz.pl
Godziny urzędowania: w dni robocze, poniedziałek – piątek, od godziny 7:30 do godziny 15:05.
2. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą Pzp, (Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.). 

3. Opis przedmiotu zamówienia
3.1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz 
z realizacją zadania pn. Zaprojektuj i wykonaj instalację oświetlenia  ewakuacyjnego w Budynku H1 i K oraz wydzielenie pożarowe klatki schodowej w Budynku H1 Szpitala Świętej Trójcy z siedzibą 
w Płocku ul. Kościuszki 28. Wykonanie przedmiotowej inwestycji spowoduje dostosowanie budynków do obecnie obowiązujących standardów w zakresie bezpieczeństwa oraz wykonanie zaleceń, wynikających z Decyzji Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku z dnia 12 lipca 2011 roku nr MZ-5580/41-3/11.
3.2. Oznaczenie kodowe Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45000000-7 Roboty budowlane 

45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

45311100-1 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej
45311200-2 Roboty w zakresie opraw elektrycznych

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45421131-1 Instalowanie drzwi

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45410000-4 Tynkowanie

45442100-8 Roboty malarskie

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne, 

71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego
3.3. Szczegółowy zakres zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) – Załącznik Nr 1 do SIWZ.
4. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
7. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
8. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
9. Termin wykonania Zamówienia.
Termin wykonania zamówienia: w ciągu 30 dni licząc od daty zawarcia umowy.
10. Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
10.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
10.1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 
10.1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia; 
· warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli zrealizował w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 
w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu instalacji oświetlenia ewakuacyjnego, o wartości brutto min. 70.000,00 zł, a ocena jego spełnienia zostanie dokonana na podstawie dokumentu, o którym mowa w pkt. 14 A.2.

10.1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania   zamówienia;
10.1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
11. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
12. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone 
w pkt 10 ppkt. 10.1.1. – 10.1.4 winien spełniać co najmniej jeden Wykonawca wspólnie ubiegający się o zamówienie. Warunek określony w pkt. 11 powinien spełniać każdy z Wykonawców indywidualnie.
13. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

14. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
A. W celu potwierdzenia spełniania Warunków udziału w postępowaniu do oferty należy załączyć:

1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 – wg Załącznika Nr 4 do SIWZ;

2. Wykaz wykonanych zamówień, potwierdzający spełnienie warunku udziału w postępowaniu, 
o którym mowa w pkt 10.1.2. SIWZ wraz z załączonymi dokumentami potwierdzającymi, że zamówienia te zostały wykonane należycie – wg Załącznika Nr  7 do SIWZ.
W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 – 4 składa przynajmniej jeden z Wykonawców lub wszyscy Wykonawcy potwierdzając, że łącznie spełniają te warunki.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
B. W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania 
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia niżej wymienionych dokumentów i oświadczeń: 
1. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – wg Załącznika Nr 5 do SIWZ.
2. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.
UWAGA: Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 2 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

Dokument, o którym mowa w lit. a) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy 
z Wykonawców oddzielnie.
C. Pozostałe dokumenty wymagane w ofercie: 
1. Wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy – wg Załącznika Nr 3 do SIWZ;
2. Wypełniony i podpisany Formularz Cenowy – wg Załącznika Nr 6 do SIWZ.
15. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.

15.1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
15.2. Wszelkie oświadczenia, wnioski zawiadomienia oraz informacje będą przekazywane przez Zamawiającego i Wykonawców pisemnie na adres podany w pkt 1 niniejszej SIWZ z dopiskiem „Dział Zamówień Publicznych” lub faksem na numer: 24 364 51 02.
15.3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
15.4. Dokumenty składane przez Wykonawców, w odpowiedzi na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, winny być złożone w formie pisemnej tj. oryginał lub kopia poświadczona za zgodność 
z oryginałem przez Wykonawcę, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
16. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.
16.1. Zamawiający wyznacza do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami: 
Zbigniew Kukla vel Kuklewicz, główny specjalista, Dział Zamówień Publicznych, tel: +48 24 364 51 24, +48 24 364 51 78, fax: +48 24 364 51 02, e-mail: zamówienia_publiczne@plockizoz.pl, zbigniew.kuklewicz@plockizoz.pl. 
16.2. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.
17. Wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

18. Termin związania ofertą.

18.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia składania ofert.
18.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu 
o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
19. Opis sposobu przygotowania ofert.

19.1. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert niż jedna lub złożenie oferty wariantowej skutkować będzie odrzuceniem wszystkich złożonych przez danego Wykonawcę ofert.
19.2. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
19.3. Oferta składana przez Wykonawcę powinna być sporządzona na Formularzu Ofertowym załączonym do niniejszej SIWZ (Załącznik Nr 3) lub w jego formie. Formularz Ofertowy wraz ze stanowiącymi integralną część oferty załącznikami, musi być wypełniony przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej SIWZ.

19.4. W przypadku, gdy Wykonawca dołączy do oferty kopię dokumentu, kopia ta musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem w sposób określony w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817).
19.5. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszej SIWZ.

19.6. Wszystkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
19.7. Jeżeli Wykonawca załączy do oferty dokumenty w języku obcym, dokumenty te muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

19.8. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Uprawnionymi do składania oświadczeń woli są osoby wykazane w Krajowym Rejestrze Sądowym (rejestrze przedsiębiorców) albo, jeżeli Wykonawca nie uzyskał dotychczas wpisu do KRS, osoby wskazane w dotychczasowych: rejestrze handlowym, rejestrze spółdzielni lub przedsiębiorstw państwowych, w ewidencji działalności gospodarczej. Wyżej wymienione uprawnienia posiadają także osoby legitymujące się odpowiednimi pełnomocnictwami udzielonymi przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. W przypadku podpisywania oferty przez osobę/osoby posiadające pełnomocnictwa, dokumenty pełnomocnictwa muszą być dołączone do oferty w oryginale lub w notarialnie uwierzytelnionej kopii.

19.9. Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty (a nie kartki) wraz z załącznikami były jednoznacznie ponumerowane, a także podpisane przez osobę lub osoby podpisujące ofertę.

19.10. Proponuje się, aby oferta wraz ze wszystkimi załącznikami była trwale spięta.

19.11. Kilka podmiotów może złożyć ofertę wspólną. W takim przypadku podmioty te ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

19.12. Informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: DOKUMENT STANOWI TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA w rozumieniu art.11 ust.4 ustawy 
z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz.1503 z późn. zm.).

19.13. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.
20. Miejsce i termin składania ofert.
20.1. Oferty należy składać w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu do dnia 23 sierpnia 2012 roku do godz. 09:30 w siedzibie Zamawiającego: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., 
ul. Kościuszki 28, 09-402 Płock, Dział Zamówień Publicznych, pok. Nr 202.
20.2. Opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane: 

Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., ul. Kościuszki 28, 09 – 402 Płock, Dział Zamówień Publicznych, pok. Nr 202 
oraz oznakowane następująco: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz 
z realizacją zadania pn. Zaprojektuj i wykonaj instalację oświetlenia ewakuacyjnego w bud. H1 i K oraz wydzielenie pożarowe klatki schodowej w bud. H1 Szpitala Świętej Trójcy” Nr sprawy PZOZ/DZP/382/40PN/12 – nie otwierać przed ………….. roku godz: ……….” (wypełnia Wykonawca) 
i opatrzone nazwą oraz dokładnym adresem Wykonawcy.
20.3. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty lub powiadomienie o wycofaniu oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta lub powiadomienie o wycofaniu oferty, należy opatrzyć napisem ZMIANA lub WYCOFANIE.

20.4. Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcom niezwłocznie.
21. Miejsce i termin otwarcia ofert.

21.1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 23 sierpnia 2012 roku o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., ul. Kościuszki 28, 09-402 Płock, sala „Grzybek” I piętro.
21.2. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

21.3. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy i adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, warunków płatności, zawartych w ofercie.

21.4. Na wniosek Wykonawców, którzy nie byli obecni na otwarciu ofert, Zamawiający przekaże niezwłocznie informacje, o których mowa w ppkt 21.3.
22. Opis sposobu obliczenia ceny.

22.1. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia wynikające wprost        z Opisu przedmiotu zamówienia, jak również inne koszty wynikające z umowy, której istotne postanowienia stanowią Załącznik Nr 2 do SIWZ.
22.2. Cena oferty musi zawierać cenę netto, podatek VAT, cenę brutto oraz musi być podana 
w polskich złotych, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
22.3. Ewentualne upusty, jakie Wykonawca zamierza udzielić Zamawiającemu muszą być już uwzględnione w cenie oferty.

23. Informacje dotyczące walut stosowanych przy rozliczeniach między Zamawiającym 
a Wykonawcą.

Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN).
24. Kryteria wyboru ofert, sposób oceny ofert.
24.1. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie poniższego kryterium:

	Nazwa kryterium
	Waga kryterium

	Najniższa cena 
	100%


24.2. Zamawiający dokona oceny ofert według poniższych zasad:

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryterium „Najniższa cena”.

W zakresie kryterium „Najniższa cena” oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt., co stanowi wagę 100%, przy czym ocena punktowa kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą:

                                  
       Cena brutto najniższa z oferowanych

Wartość punktowa ceny brutto =  -------------------------------------------------- x 100 pkt x 100%

              
                                                     Cena brutto oferowana (badanej oferty)

Przez cenę rozumie się cenę całkowitą brutto za okres obowiązywania umowy.

24.3. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, którego oferta zawiera najniższą cenę spośród ofert niepodlegających odrzuceniu i uzyska największą liczbę  punktów wśród złożonych ofert.
24.4. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostały złożone            oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do             złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych.

24.5. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane  
w złożonych ofertach. 

25. Udzielenie zamówienia.
25.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Pzp oraz niniejszej SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza 
w oparciu o kryteria wyboru podane w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
25.2. O odrzuceniu ofert(y) oraz wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
25.3. Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający zamieści informacje, określone 
w art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp (zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty) na własnej stronie internetowej, podanej w pkt 1 niniejszej SIWZ oraz w swojej siedzibie na tablicy ogłoszeń.
25.4. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminach określonych 
w art. 94 ustawy Pzp.
26. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty    najkorzystniejszej, w celu zawarcia umowy.

26.1. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w miejscu i terminie określonym przez      Zamawiającego.

26.2. Umowa zostanie sporządzona w dwóch egzemplarzach: jeden dla Zamawiającego, jeden dla   Wykonawcy.

26.3. W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. Wykonawcy określonemu w art. 23 ust. 1 ustawy Pzp) – Zamawiający przed podpisaniem umowy może zażądać złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
26.4. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o dodatkowe dane w zakresie niezbędnym do wypełnienia komparycji tj. części wstępnej umowy, w której określa się jej strony.

27. Istotne postanowienia umowy.

27.1. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy, która zostanie   zawarta z wybranym Wykonawcą, stanowią Załącznik nr 2 do SIWZ.

27.2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian zawartej umowy w przypadkach określonych w istotnych postanowieniach umowy.
28. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

      Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

29. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcom

29.1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, na podstawie art. 180 ust. 2 tej ustawy przysługuje odwołanie wyłącznie wobec czynności:
1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

3) odrzucenia oferty odwołującego.
29.2. Na powyższe czynności odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp.

29.3. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej opisane są w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm).
Załączniki: 
Załącznik Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 2 – Istotne postanowienia umowy

Załącznik Nr 3 – Formularz ofertowy
Załącznik Nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 22 ustawy Pzp
Załącznik Nr 5 – Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 24 ustawy Pzp
Załącznik Nr 6 – Formularz cenowy
Załącznik Nr 7 – Wykaz wykonanych zamówień 
Płock, dnia 08 sierpnia 2012 roku
SIWZ zatwierdził:

Załącznik Nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY

(OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA)

Określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST 00.01 „Wymagania ogólne”.
Oświetlenie awaryjne jest przewidziane do stosowania podczas zaniku zasilania opraw do oświetlenia podstawowego i dlatego oprawy do oświetlenia awaryjnego są zasilane ze źródła niezależnego od źródła zasilania opraw do oświetlenia podstawowego.

Ogólnym celem awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego jest zapewnienie bezpiecznego wyjścia 
z miejsca pobytu podczas zaniku normalnego zasilania. Celem oświetlenia drogi ewakuacyjnej jest umożliwienie bezpiecznego wyjścia z miejsc przebywania osób przez stworzenie warunków widzenia umożliwiających identyfikację i użycie dróg ewakuacyjnych oraz łatwe zlokalizowanie i użycie sprzętu pożarowego, i sprzętu bezpieczeństwa. Zaleca się, aby drogi ewakuacyjne były oświetlone w wyniku padania światła bezpośredniego na płaszczyznę roboczą, jak również zaleca się oświetlenie przeszkód występujących na wysokości do 2 m powyżej tej płaszczyzny.

Przewiduje się instalację oświetlenia awaryjno-ewakuacyjnego opartego o system z baterią centralną. Oświetleniem awaryjnym objęte są wszystkie drogi ewakuacyjne.

Funkcje systemu w przypadku pożaru lub zadymienia

W czasie normalnej pracy oświetlenia podstawowego lampy ewakuacyjne nie świecą (tzw. praca na ciemno). W przypadku zaniku napięcia podstawowego lub wykrycia pożaru (alarmu I Stopnia z centrali SAP) układ przełączany jest w tryb pracy awaryjnej i wszystkie lampy oświetlenia ewakuacyjnego zaczynają świecić.

System oświetlenia awaryjnego 

Do systemu oświetlenia przewidziano system z baterią centralną. System oparty o jednostkę centralną. Sterującą załączaniem oświetlenia awaryjnego. Do jednostki centralnej można podłączyć w obwodów oświetlenia awaryjnego lampy w każdym obwodzie. Jednostka centrala nadzoruje także ładowanie baterii.

Aparatura rozdzielcza i sterownicza – ogólna nazwa aparatów elektrycznych, a także zespół tych aparatów ze związanym wyposażeniem, wewnętrznymi połączeniami, osprzętem, obudowami 
i konstrukcjami wsporczymi – służących do łączenia, sterowania, pomiaru, zabezpieczeń i regulacji pracy obwodów elektrycznych;

Instalacja elektryczna – zespół odpowiednio połączonych przewodów i kabli wraz ze sprzętem 
i osprzętem elektroinstalacyjnym, a także urządzeniami oraz aparatami – przeznaczony do przesyłu, rozdziału, zabezpieczenia i zasilania odbiorników energii elektrycznej;

Oświetlenie awaryjne – oświetlenie elektryczne samoczynnie włączające się w przypadku wystąpienia przerwy w zasilaniu podstawowym, mające na celu zapewnienie dostatecznej widoczności 
w pomieszczeniach (oświetlenie bezpieczeństwa) oraz umożliwienie ewentualnej ewakuacji ludzi 
z budynku (oświetlenie ewakuacyjne). Oświetlenie awaryjne jest zasilane z awaryjnych niezależnych źródeł zasilania poprzez niezależne obwody oświetleniowe lub część obwodów oświetlenia podstawowego;

Rozdzielnica – zespół odpowiednio dobranej i wzajemnie połączonej aparatury rozdzielczej, zabezpieczeniowej, łączeniowej i pomiarowo-kontrolnej, usytuowany w szafce wolnostojącej, przyściennej lub wnękowej – z jednej strony połączony ze złączem doprowadzającym energię elektryczną z sieci, a z drugiej – wewnętrznymi liniami zasilającymi.

Oprawa oświetleniowa – urządzenie służące do rozdziału, filtracji i przekształcania strumienia świetlnego wysyłanego przez źródło światła, zawierające wszystkie niezbędne detale do przymocowania 
i połączenia z instalacją elektryczną.

Budynek Oddziału Chorób Wewnętrznych i Oddziału Psychiatrycznego – oznaczenie „H 1”

Budynek murowany  o trzech kondygnacjach nadziemnych. W podziemnej  usytuowano pomieszczenia terapii  grupowej, sterylizatornię oraz pomieszczenia techniczne. Na parterze zlokalizowano Oddział Psychiatryczny, na piętrze  Oddział Chorób Wewnętrznych odcinek „B”. Na drugim piętrze zlokalizowano pomieszczenia biurowe administracji. Budynek zbudowany na planie prostokąta  o wymiarach 38 x 16m. Powierzchnia wewnętrzna jednej kondygnacji wynosi ok. 480 m 2. Komunikację poziomą w budynku zapewniają korytarze. W budynku istnieją dwie klatki schodowe, w tym wschodnia KIH  z wyjściem na zewnątrz przez przedsionek, nie posiadający innych połączeń z budynkiem. Druga klatka schodowa K2H  na poziomie parteru ma wyjście na korytarz; przy klatce tej istnieje wyjście prowadzące bezpośrednio na zewnątrz. W budynku istnieją dwa dźwigi osobowy i towarowy- nieczynne. Z klatki zachodniej K2H na poziomie półpiętra między I i II piętrem istnieje przejście do części administracyjnej budynku D. Konstrukcja budynku jest murowana w układzie podłużnym ścian nośnych, konstrukcję  dwupołaciowego dach stanowią stalowe krokwie, poszycie dachu drewniane. W obiekcie istnieje instalacja hydrantowa  wyposażona w hydranty 52 i 25.
Klasa odporności pożarowej budynku  „B”
Liczba osób przebywających w budynku H1 zestawiono zgodnie z deklaracją Właściciela w tabeli poniżej;
Budynek H1

	Lp.
	Kondygnacja
	Funkcja
	Liczba łóżek
	Personel
	Uwagi

	1.
	Podziemna 
	Zakład Sterylizacji, sale terapii zajęciowej -psychoterapii
	-
	5
	

	2.
	Parter
	Oddział Psychiatryczny
	30
	11
	

	3.
	I piętro
	Oddział  Chorób Wewnętrznych odc. „B”
	19
	4
	

	4.
	Poddasze
	Administracja 
	-
	18
	Nieużytkowe

	5.
	Razem
	
	49
	38
	


Budynek wyposażony jest w następujące instalacje:

-  wodno-kanalizacyjna,
-  wodociągowa przeciwpożarowa,
-  centralnego ogrzewania  wodnego,
-  wentylacja grawitacyjna i częściowo mechaniczna, 

-  oddymiania z funkcją przewietrzania w klatce schodowej,
-  elektryczną siły i oświetlenia,
-  techniczne.
Strefy pożarowe – dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej  w budynku niskim zakwalifikowanym do  kategorii zagrożenia ludzi ZL II wynosi 5000 m kw. Budynek H1 wraz z budynkiem K stanowi jedną strefę  pożarową o pow. większej niż dopuszczalna.
Instalacja sygnalizacji pożaru – nie posiada. 

Dźwiękowy system ostrzegawczy – nie posiada.
Hydranty wewnętrzne – na każdej kondygnacji zainstalowano po dwa hydranty wewnętrzne 25 
w pobliżu klatek schodowych, natomiast w piwnicy hydrant 1x52.

Oddymianie klatki schodowej – istnieje szt. 2.                                           

Budynek Oddziału Chorób Wewnętrznych i Oddziału Pediatrycznego oraz Pododdziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych – oznaczenie  „K”
Budynek jest obiektem o dwóch kondygnacjach nadziemnych. W podziemiu usytuowano pomieszczenia magazynowe, techniczne, szatnie, socjalne i Działu Logistyki. Parter i pierwsze piętro budynku są kondygnacjami typowo szpitalnymi; na parterze zlokalizowano Oddział Pediatryczny i Pododdział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych tzw. Detoks oraz pracownia RTG, gastroskopii i USG. Piętro budynku zajmuje Oddział Chorób Wewnętrznych. Poddasze budynku jako nieużytkowe. Budynek  zbudowano na planie prostokąta; zewnętrzne wymiary gabarytowe obiektu wynoszą ok. 80 x 16,5 m, plus parterowa przybudówka w części wschodniej. Powierzchnia wewnętrzna jednej kondygnacji wynosi ok. 1200m2. Komunikację poziomą w budynku zapewniają korytarze. W budynku istnieją trzy klatki schodowe z wyjściem na zewnątrz z poziomu półpiętra między piwnicą i parterem. Z poziomu parteru  przewidziano dodatkowe wyjście na zewnątrz; przy recepcji usytuowanej naprzeciw wschodniej klatki schodowej oraz dwa przez izbę przyjęć Oddziału  Pediatrycznego, w szczycie zachodnim oraz na zewnątrz  tzw. rampę. Wszystkie  klatki schodowe są obudowane i oddymiane. Układ komunikacyjny umożliwia przejście do budynku H1 na pierwszym piętrze – łącznik. Pokrycie dachu stanowi blachodachówka  na łatach drewnianych. W obiekcie istnieje instalacja wewnętrzna  hydrantowa  25 na każdej kondygnacji. 

Klasa odporności pożarowej budynku  „B”
Liczba osób przebywających w budynku K przedstawiono zgodnie z deklaracją Właściciela w tabeli poniżej;
 Budynek K 

	Lp.
	Kondygnacja
	Funkcja
	Liczba łóżek
	Personel
	Uwagi

	1.
	Podziemna 
	Pomieszczenia, szatnie, socjalne, magazynowe, Dział Logistyki  
	-
	6
	

	2.
	Parter
	Oddział Pediatryczny, Pododdział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych, Pracownia RTG, USG, gastroskopii
	35
	24
	

	3.
	I piętro
	Oddział Chorób  Wewnętrzny odcinek  A
	39
	7

16
	

	4.
	Poddasze
	 Nieużytkowe       
	
	
	Pobyt czasowy

	5.
	Razem
	
	74
	53
	


Budynek wyposażony jest w następujące instalacje ;

-  wodno-kanalizacyjna,
-  wodociągowa przeciwpożarowa,
-  centralnego ogrzewania wodnego,
-  wentylacja grawitacyjna i częściowo mechaniczna, 

-  oddymiania z funkcją przewietrzania w klatce schodowej,
-  elektryczną siły i oświetlenia, 

-  techniczne.
Strefy pożarowe – dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej  w budynku niskim zakwalifikowanym do  kategorii zagrożenia ludzi ZL II wynosi 5000 m kw. Budynek k wraz z budynkiem H1 stanowi jedną strefę  pożarową o pow. większej niż dopuszczalna.
Instalacja sygnalizacji pożaru – nie posiada. 

Dźwiękowy system ostrzegawczy – nie posiada. 

Hydranty wewnętrzne – na każdej kondygnacji zainstalowano po trzy hydranty wewnętrzne 25 w pobliżu klatek schodowych.

Oddymianie klatki schodowej – istnieje szt. 3.

Wykonanie instalacji i osprzęt

Doprowadzenia przewodów do gniazd należy wykonać w sposób nie powodujący naprężeń mechanicznych (mocowanie uchwytami odstępowymi, prowadzenie w rurkach). Przewody i kable układać w przestrzeni nad stropem podwieszanym w korytach, pod tynkiem, w przestrzeni między płytowej 
w ściankach gipsowych i na uchwytach na tynku. Osprzęt w zależności od sposobu wykonania instalacji oraz charakteru i przeznaczenia pomieszczeń, tzn.:

• dla instalacji natynkowych i prowadzonych na korytkach kablowych, osprzęt natynkowy w wykonaniu normalnym i szczelnym,
• dla instalacji podtynkowych wykonanych w pomieszczeniu z atmosferą o zwiększonej wilgoci, osprzęt podtynkowy w wykonaniu szczelnym,
• dla instalacji podtynkowych wykonanych w pomieszczeniu z atmosferą o normalną, przewidziano osprzęt w wykonaniu podtynkowy. 

Zalecenia dla Wykonawcy

1. Główne trasy kablowe ułożyć w korytkach elektroinstalacyjnych montowanych bezpośrednio do stropu właściwego, w pomieszczeniach przewód układać na zawiesiach spełniających parametry odporności ogniowej. 
2. Wykonawcę realizującego budowę niniejszego systemu, obowiązuje w jego zakresie przestrzeganie przepisów BHP w odniesieniu do wszystkich szczegółów, które w projekcie nie mogły być omówione.
3. Instalację wykonać wg dostarczonych z urządzeniami DTR.
4. Zapewnić zgodność instalacji z wymogami prawa, przepisów budowlanych, przepisów pożarowych.
5. Przestrzegać kolejności podłączania opraw do obwodów zasilających. Adresy fizyczne urządzeń – zamieszczone w projekcie – określają kierunek podłączenia poszczególnych obwodów. 
6. Wszystkie przejścia instalacyjne przez granice stref pożarowych wypełnić masą ogniochronną, np.CP601S, CP606 lub CP611A i odpowiednio oznaczyć. Kable wraz z osprzętem powinny zapewnić wymagany czas działania urządzeń przeciwpożarowych w warunkach pożaru rzeczywistego dlatego należy je układać zgodnie z aprobatą techniczną CNBOP.
Układanie przewodów                                                                                     
Przebijanie otworów w ścianach lub stropach. 
Wytrasować otwór, wykonać przebicie otworu, sprawdzić wymiar. 

Montaż korytek elektroinstalacyjnych.
Wytrasować przebieg linii, wykonać ślepe otwory w odległościach nie większych niż 0,5m, osadzić kołki rozporowe, odmierzyć i uciąć odcinek korytka, nawiercić otwory w korytku, zamocować korytko do podłoża za pomocą wkrętów. 

Układanie przewodów w korytkach 

Rozwinąć przewód, sprawdzić, odmierzyć i uciąć, ułożyć przewód w korytku, zamknąć pokrywę korytka

Trasy kablowe

Po wykonaniu instalacji należy ją sprawdzić wg PN-IEC 60364-6-61 2000 „Sprawdzenie odbiorcze”.

• należy sprawdzić czy nie pozostawiono ostrych krawędzi koryt kablowych przy zejściach kabli,
• zgodność zastosowanych do wbudowania wyrobów i zainstalowanych urządzeń z dokumentacją techniczną, normami i certyfikatami,
• należy sprawdzić czy izolacja kabli posiada widoczne uszkodzenia powłoki zewnętrznej,
• należy sprawdzić łuki kabli są odpowiednie i nie mają zagięć,
• sprawdzenie kabli i osprzętu kablowego polega na stwierdzeniu ich zgodności z wymaganiami norm przedmiotowych lub dokumentów według których zostały wykonane, na podstawie atestów, protokołów odbioru albo innych dokumentów,
• sprawdzenie ciągłości żył (roboczych i powrotnych) oraz zgodności faz należy wykonać przy użyciu przyrządów o napięciu nie przekraczającym 24 V. Wynik sprawdzenia należy uznać za dodatni, jeżeli poszczególne żyły nie mają przerw oraz jeśli poszczególne fazy na obu końcach linii są oznaczone identycznie,
• pomiar oporu izolacji należy wykonać za pomocą megaomomierza o napięciu nie mniejszym niż 2,5 kV, dokonując odczytu po czasie niezbędnym do ustalenia się mierzonej wartości. Wynik pomiaru należy uznać za dodatni, jeżeli opór izolacji wynosi co najmniej:

-1 kV oraz kablami elektroenergetycznymi o izolacji z tworzyw sztucznych,
-0,75 dopuszczalnej wartości oporu izolacji kabli wykonanych wg PN-77/E-90270, PN-76/E-90300 i ZN-

70/MPM-13-K1099,
• próba napięciowa izolacji. Próbie napięciowej izolacji podlegają wszystkie linie kablowe. Dopuszcza się niewykonywanie próby napięciowej izolacji linii wykonanych kablami o napięciu znamionowym do 1 kV.

Próbę napięciową należy wykonać prądem stałym lub wyprostowanym. W przypadku linii kablowej 
o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV, prąd upływu należy mierzyć oddzielnie dla każdej żyły. Wynik próby napięciowej izolacji należy uznać za dodatni, jeżeli:

a) izolacja każdej żyły wytrzyma przez 20 min bez przeskoku, przebicia i bez objawów przebicia częściowego, napięcie probiercze o wartości równej 0,75 napięcia probierczego kabla wg PN-76/E-90250, PN-77/E-90270 lub PN-76/E-90300, albo przez 10 min napięcie probiercze o wartości 0,75 napięcia probierczego kabla wg ZN-74/MPM-13-K12111,

b) wartość prądu upływu dla poszczególnych żył nie przekroczy 300 μA/km i nie wzrasta w czasie ostatnich 4 min badania; w liniach o długości nie przekraczającej 300 m dopuszcza się wartość prądu upływu 100 μA

• poprawność ochrony przed pożarem i skutkami cieplnymi

• sprawdzenia załączania punktów świetlnych, kontrola źródeł światła, natężenia oświetlenia 
w poszczególnych pomieszczeniach

• prawidłowość zamontowania urządzeń w dostosowaniu do warunków środowiskowych i warunków pracy w miejscu ich zainstalowania

• prawidłowość umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych oraz innych informacji;

• spełnienia dodatkowych zaleceń projektanta Projektu, wprowadzonych do dokumentacji technicznej.
Przejścia instalacyjne.

Zabezpieczyć przejścia wszystkich instalacji technicznych, kabli przechodzących przez przegrody będące oddzielenia mi przeciwpożarowymi przy pomocy przejść i przepustów instalacyjnych. Dotyczy to przejść przez elementy oddzieleń przeciwpożarowych czyli ścian i stropu wydzielonej pożarowo. Zabezpieczenie wiązek przewodów elektrycznych masami uszczelniającymi, przejścia rur przy zastosowaniu kołnierzy lub kaset ochronnych do uzyskania odporności ogniowej tego przejścia równiej odporności ogniowej obudowy.

Warunki bhp i uwagi dotyczące wykonania robót. 

Przy pracach demontażowych budowlanych i mechanicznych zachować szczególna ostrożność z uwagi na istniejące instalacje elektryczne zakryte i niedostępne. W przypadku wystąpienia kolizji istniejące kable przełożyć lub zabezpieczyć w porozumieniu z głównym projektantem lub projektantem branżowym.

Wszystkie roboty należy prowadzić zgodnie z PN-76/E 05125, SEP-E-004 oraz obowiązującymi  przepisami Prawa Budowlanego pod nadzorem osób uprawnionych z zachowaniem warunków BHP.

Wszystkich tablice elektryczne wyposażyć w aktualne schemat ideowe oraz nazwy rozdzielnic i oznaczyć zgodnie z PN-92/N-01256/1/2, PN-88/E08501.

Kontrola jakości robót

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót oraz jakości użytych urządzeń 
i materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, badań i pomiarów. Wszystkie koszty związane z przeprowadzeniem badań i pomiarów ponosi Wykonawca. 

Wykonywanie badań i pomiarów. 

Do obowiązkowych badań i pomiarów należy zaliczyć: 

− sprawdzenie ciągłości żył przewodów, 

− sprawdzenie ciągłości ekranów przewodów linii dozorowych, 

− pomiar rezystancji izolacji przewodów, 

− badanie skuteczności dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej centrali, 

− testy funkcjonalne sprawności działania systemu. 

Kontrola jakości robót obejmuje sprawdzenie w trakcie realizacji: odpowiedniego przygotowania pracowników Wykonawcy (świadectwa, dopuszczenia, przeszkolenia); właściwej dokumentacji projektowej z klauzurą „do realizacji”; zgodności materiałów ze specyfikacją projektową i ich stanu technicznego; prawidłowość montażu; prawidłowego prowadzenia pomiarów i testów.

Wykonać pomiary elektryczne kabli linii dozorowych i sterowniczych oraz badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej central. 

Uruchomienie i testowanie instalacji 
Uruchomić centrale podając napięcie zasilające. Sprawdzić prawidłowość działania każdej linii dozorowej wraz z elementami liniowymi, sprawdzić poprawność transmisji z każdego elementu liniowego. Sprawdzić poprawność wysterowania urządzeń współpracujących. Podczas testów należy sprawdzić prawidłowość zaprogramowania czasów reakcji systemu na poszczególne zdarzenia. Wyniki testów przedstawić 
w postaci protokołu z testów. 

Wymagania dodatkowe: 

−  z wykonanych badań i pomiarów muszą być sporządzone protokoły, 

− badania powinny być wykonywane przez osoby uprawnione do wykonywania pomiarów, 

− przyrządy użyte do badań i pomiarów powinny posiadać świadectwa wzorcowania. 

Praca próbna instalacji 

Po uruchomieniu instalacji i zakończeniu testów należy poddać ją pracy próbnej. W tym celu należy pozostawić instalację w działaniu przez okres minimum tygodnia z normalną obsługą przez użytkownika. Po tym okresie przeanalizować zgłoszone uwagi i spostrzeżenia użytkownika. W razie konieczności dokonać niezbędnych zmian w oprogramowaniu. Prace zakończyć protokołem uwzględniającym dokonane zmiany. 

Wszystkie prace muszą być wykonane przez osoby uprawnione i przeszkolone w zakresie wykonywanych prac. 

Trasy kablowe

Po wykonaniu instalacji należy ją sprawdzić wg PN-IEC 60364-6-61 2000 „Sprawdzenie odbiorcze”.

• należy sprawdzić czy nie pozostawiono ostrych krawędzi koryt kablowych przy zejściach kabli

• zgodność zastosowanych do wbudowania wyrobów i zainstalowanych urządzeń z dokumentacją techniczną, normami i certyfikatami

• należy sprawdzić czy izolacja kabli posiada widoczne uszkodzenia powłoki zewnętrznej

• należy sprawdzić łuki kabli są odpowiednie i nie mają zagięć

• sprawdzenie kabli i osprzętu kablowego polega na stwierdzeniu ich zgodności z wymaganiami norm przedmiotowych lub dokumentów według których zostały wykonane, na podstawie atestów, protokołów odbioru albo innych dokumentów.

• sprawdzenie ciągłości żył (roboczych i powrotnych) oraz zgodności faz należy wykonać przy użyciu przyrządów o napięciu nie przekraczającym 24 V. Wynik sprawdzenia należy uznać za dodatni, jeżeli poszczególne żyły nie mają przerw oraz jeśli poszczególne fazy na obu końcach linii są oznaczone identycznie.

• pomiar oporu izolacji należy wykonać za pomocą megaomomierza o napięciu nie mniejszym niż 2,5 kV, dokonując odczytu po czasie niezbędnym do ustalenia się mierzonej wartości. Wynik pomiaru należy uznać za dodatni, jeżeli opór izolacji wynosi co najmniej:

-1 kV oraz kablami elektroenergetycznymi o izolacji z tworzyw sztucznych.

-0,75 dopuszczalnej wartości oporu izolacji kabli wykonanych wg PN-77/E-90270, PN-76/E-90300 i ZN-

70/MPM-13-K1099.

• próba napięciowa izolacji. Próbie napięciowej izolacji podlegają wszystkie linie kablowe. Dopuszcza się niewykonywanie próby napięciowej izolacji linii wykonanych kablami o napięciu znamionowym do 1 kV.

Próbę napięciową należy wykonać prądem stałym lub wyprostowanym. W przypadku linii kablowej 
o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV, prąd upływu należy mierzyć oddzielnie dla każdej żyły. Wynik próby napięciowej izolacji należy uznać za dodatni, jeżeli:

a) izolacja każdej żyły wytrzyma przez 20 min bez przeskoku, przebicia i bez objawów przebicia częściowego, napięcie probiercze o wartości równej 0,75 napięcia probierczego kabla wg PN-76/E-90250,

PN-77/E-90270 lub PN-76/E-90300, albo przez 10 min napięcie probiercze o wartości 0,75 napięcia probierczego kabla wg ZN-74/MPM-13-K12111,

b) wartość prądu upływu dla poszczególnych żył nie przekroczy 300 μA/km i nie wzrasta w czasie ostatnich 4 min badania; w liniach o długości nie przekraczającej 300 m dopuszcza się wartość prądu upływu 100 μA

• poprawność ochrony przed pożarem i skutkami cieplnymi

• sprawdzenia załączania punktów świetlnych, kontrola źródeł światła, natężenia oświetlenia 
w poszczególnych pomieszczeniach

• prawidłowość zamontowania urządzeń w dostosowaniu do warunków środowiskowych i warunków pracy w miejscu ich zainstalowania

• prawidłowość umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych oraz innych informacji;

• spełnienia dodatkowych zaleceń projektanta lub Przedstawiciela Menadżera Projektu, wprowadzonych do dokumentacji technicznej

Odbiór robót 

Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie o wykonanie robót. Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania prac w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować:

−  projektową dokumentację powykonawczą,

- protokoły z oględzin stanu sprawności połączeń sprzętu, zabezpieczeń, aparatów i   oprze wodowania,

− protokoły pomiarów i badań, 

− certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności, 

− dokumentacje techniczno-ruchowe zainstalowanych urządzeń, 

− instrukcje obsługi w języku polskim, 

− książka eksploatacji, 

- protokoły z dokonanych pomiarów,

- pomiary natężenia oświetlenia,

- dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obsługi zainstalowanych urządzeń,

 − karty gwarancyjne.  

Wszystkie zastosowane urządzenia systemu muszą posiadać wymagane certyfikaty zgodności dopuszczające ich stosowanie w ochronie ppoż. 

Wszystkie elementy systemu muszą być zasilane bezpośrednio z centrali systemu. W przypadku awarii zasilania, system przełącza się automatycznie na zintegrowane w systemie zasilanie rezerwowe

Spełnienie powyższych warunków jest podstawą do rozpoczęcia odbioru robót. 

Odbiór końcowy nastąpi w terminie wyznaczonym w umowie. 

Odbioru dokona wyznaczona przez zamawiającego komisja w obecności przedstawiciela zamawiającego (inspektora nadzoru) i Wykonawcy – sporządzając“ Protokół odbioru robót oraz zgłoszonych wad 
i usterek do usunięcia przez Wykonawcę”. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję niewykonania wyznaczonych robót, robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja może przerwać swoje czynności i wyznaczyć nowy termin odbioru końcowego. W czasie przekazywania instalacji sygnalizacji pożaru do eksploatacji, należy sprawdzić działanie urządzeń oraz przeszkolić obsługę. 

Odbiór po okresie gwarancji 

Pod koniec okresu gwarancji zamawiający lub właściciel obiektu, na którym zainstalowany został przedmiotowy system automatycznej sygnalizacji pożaru organizuje odbiór “po okresie gwarancji”. Odbiór taki wymaga przygotowania następujących dokumentów: 

− umowy wykonania robót, 

− protokołu końcowego odbioru, 

− dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego (jeżeli były zgłoszone wady), 

− dokumentów potwierdzających zgłoszenie wad w okresie gwarancji oraz potwierdzenia ich usunięcia. 

Odbiór po okresie gwarancji jest odbiorem ostatecznym. 

WYKAZ PRZEPISÓW I NORM jakie Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić.

W zakresie robót elektrycznych objętych projektem należy stosować wymagania zawarte 
w następujących normach:

· PN-IEC 60364-4-41 „Ochrona przeciwporażeniowa’

· PN-IEC 60364-4-43 „Ochrona przed prądem przetężeniowym”;

· PN-IEC 60364-4-45 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia.

· PN-IEC 60364-4-443 „Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi”;

· PN-IEC 60364-5-54 „Uziemienia i przewody ochronne”;

· PN-86/E-05003 zeszyt 01 „Ochrona odgromowa. Wymagania ogólne”

· PN-IEC 61024-1 „Ochrona odgromowa. Zasady ogólne”

· PN-IEC 60364-5-523 „Obciążalność długotrwała przewodów”

· PN-84/E-02033 „Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym”;

· PN-EN 1838 „Oświetlenie awaryjne”

· PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze

· PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP).

· PN-IEC 60038:1999 Napięcia znormalizowane IEC.

· PN-IEC 60364-:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

· Arkusze.

· Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - PRAWO BUDOWLANE (Dz.U Nr 89/1994 wraz z późniejszymi zmianami).

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75/2002 poz.690).

· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 7 czerwca 2010r w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z dnia 22 czerwca 2010r.)

WYDZIELENIE P. POŻ. KLATKI SCHODOWEJ
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest wydzielenie p. poż. klatki schodowej w budynku H1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje roboty demontażowe i montażowe oraz wykończeniowe. Przed przystąpieniem do montażu drzwi wydzieleni pożarowych należy sprawdzić wymiary otworów drzwiowych. Prace montażowe należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Ramowy zakres robót:

1/ wydzielenia przeciwpożarowego klatki schodowej „H1”,

2/ demontaż drzwi znajdujących się w strefie wydzielenia przeciwpożarowego klatki schodowej i montaż w ich miejsce nowych drzwi o odporności ogniowej.
Przeznaczenie i funkcja budynku – odziały szpitalne i biura administracji szpitalnej. Wydzielenie pożarowe i oddymianie klatki schodowej w Budynku H1 polegającej na wymianie drzwi na przeciw pożarowe w klasie odporności ogniowej EI -30 oraz EI 60. Montaż drzwi ppoż. z samozamykaczem w klasie odporności ogniowej EI 60 - szt 1. Montaż drzwi ppoż. z samozamykaczem w klasie odporności ogniowej EI 30 - szt 8. 

Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe obiektu. 

Realizacja obiektu powinna uwzględniać możliwe do zastosowania energooszczędne środki techniczne 
i technologie oraz ograniczenie niekorzystnego oddziaływania na środowisko (emisji spalin, hałasu, odpadów ), zarówno na etapie budowy jak i użytkowania. Obiekt, wszystkie jego elementy wraz ze związanymi z nim urządzeniami i wyposażeniem należy zaprojektować i zbudować w sposób zapewniający spełnienie wymagań dotyczących bezpieczeństwa: konstrukcji, pożarowego, użytkowania, warunków sanitarno – higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, ochrony przed hałasem 
i drganiami, oszczędności energii, odpowiedniej izolacyjności cieplnej i akustycznej przegród oraz warunków użytkowych zgodnych z przeznaczeniem obiektu.
Wymagania ogólne dla wydzieleń klatki schodowej 

1. Klatki schodowe obudowane na całej wysokości czyli na wszystkich kondygnacjach łącznie 
z kondygnacją podziemną. Ściany stanowiące obudowę klatek schodowych o odporności ogniowej REI 60 /EI 30 - 60/ - co odpowiada odporności ogniowej stropów budynku.

2. Kierunek otwierania drzwi klatek schodowych zgodny z kierunkiem ewakuacji czyli w kierunku klatek schodowych na kondygnacjach powyżej parteru i na zewnątrz klatek schodowych w poziomie parteru.

Budynek H1 – Ogólny układ komunikacji w budynku, przeznaczony również do celów ewakuacji stanowią korytarze i dwie klatki schodowe. Komunikację pionową między kondygnacjami zapewniają dwie klatki schodowe: jedna K2H– w sąsiedztwie budynku „D”, druga K1H– pobliżu szczytu wschodniego która podlega wydzieleniu pożarowemu. Budynek posiada wyjścia na zewnątrz: z klatki wschodniej K1H przez przedsionek, z którego dostępne są również inne pomieszczenia. Klatki schodowe na każdej kondygnacji są zamknięte drzwiami bez odporności ogniowej. W świetle przepisów klatka schodowa wydzielona pożarowo winna spełniać wymogi w zakresie bezpieczeństwa pożarowego zamknięciem klatki drzwiami odporności ogniowej klasy EI 30 i EI 60.

Zważywszy na to, że jest to istniejący użytkowany budynek istniejące, wymiary schodów mogą być mniejsze niż ustalone obecnie w przepisach techniczno – budowlanych lecz nie mogą one stanowić zagrożenie życia ludzi. 
Geometria obu klatek schodowych nie w pełni odpowiada wymaganiom zawartym w „Warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” ( Rozp. Min. Infr. z 07.04.2004, Dz.U. z dnia 12.05.2004), ponieważ:

- w klatce schodowej od strony szczytu wschodniego pomierzona, użytkowana szerokość biegów wynosi od 1,28 do 1,30 m< 1,4 m, a szerokość spoczników i podestów w poziomie  kondygnacji wynosi od 1,2 do 1,28m < 1,5 m. Użytkowany budynek istniejący uznaje się za zagrażający życiu ludzi, gdy występujące 
w nim warunki techniczne nie zapewniają możliwości ewakuacji ludzi gdy szerokość biegu czy spocznika klatki schodowej albo wyjścia ewakuacyjnego jest mniejsza i ponad jedną trzecią od określonych w aktualnych przepisach techniczno – budowlanych. Zatem dopuszczalne są, aby nie stanowiły zagrożenie życia ludzi, następujące wielkości dla ewakuacji ludzi.

1. Wydzielenie strefy pożarowej z klatki poddasza użytkowego  winno być zamknięte drzwiami EI 30.Drzwi pełne lewe kolor biały o szerokości 90cm w świetle ościeżnicy (grubość skrzydła drzwi po otwarciu nie może pomniejszać wymiaru szerokości otworu w świetle ościeżnicy). Istniejące drzwi prowadzące bezpośrednio na wydzieloną klatkę schodową z pomieszczeń –Administracja

2. Wydzielenie strefy pożarowej z klatki I piętra użytkowego  winno być zamknięte drzwiami EI 30. Drzwi pełne lewe kolor biały o szerokości 90cm w świetle ościeżnicy (grubość skrzydła drzwi po otwarciu nie może pomniejszać wymiaru szerokości otworu w świetle ościeżnicy). Istniejące drzwi prowadzące bezpośrednio na wydzieloną klatkę schodową z pomieszczeń – Oddział Wewnętrzny odc. „B”

3. Wydzielenie strefy pożarowej z klatki parteru  winno być zamknięte drzwiami EI 30. Drzwi pełne prawe kolor biały o szerokości 120 cm w świetle ościeżnicy (grubość skrzydła drzwi po otwarciu nie może pomniejszać wymiaru szerokości otworu w świetle ościeżnicy). Istniejące drzwi prowadzące bezpośrednio na wydzieloną klatkę schodową z pomieszczeń – Oddział Psychiatryczny i drzwi pełne lewe kolor biały o szerokości 90 cm wejście na klatkę schodową.

4. Wydzielenie strefy pożarowej z klatki piwnicy  winno być zamknięte 2 drzwiami  EI 30 i 1drzwiEI 60. Drzwi pełne prawe kolor biały o szerokości 90 cm- w świetle ościeżnicy (grubość skrzydła drzwi po otwarciu nie może pomniejszać wymiaru szerokości otworu w świetle ościeżnicy). Istniejące drzwi prowadzące bezpośrednio na wydzieloną klatkę schodową z pomieszczeń – Zakładu Sterylizacji, Sala psychoterapii, Węzła cieplnego 

Uwaga: Wymiary drzwi w zestawieniu stolarki podano w świetle otworów. Kierunek otwierania – zgodnie obecnie zamontowanymi drzwiami kondygnacji. Skrzydło drzwi po otworzeniu nie może zmniejszać minimalnego wymiaru w świetle (w przypadku drzwi dwuskrzydłowych dotyczy to głównego skrzydła drzwi). Stolarkę należy zamówić po dokonaniu obmiarów na miejscu i pisemnym ustaleniu z inwestorem. Wszystkie drzwi winny być opisane przez zamontowanie tabliczki określającej parametry.

Prace wykończeniowe 

Tynki wyreperować skuć spękania i zaszpachlować ubytki i nierówności. Szpachlowanie ścian należy wykonać gipsem szpachlowym, przed przystąpieniem do malowania zagruntować środkiem gruntującym zalecanym przez producenta farb. 
Wszystkie materiały powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych oraz wymaganiom norm. Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to: rozcieńczalniki, w tym woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, spirytus denaturowy, inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie, środki do odtłuszczania mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża, środki do likwidacji zacieków i wykwitów, kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża. Wszystkie ww. materiały musza mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN. 

UWAGI KOŃCOWE

1. W trakcie wykonywania prac przestrzegać „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano montażowych”.
2. Roboty budowlane i montażowe należy prowadzić pod nadzorem osób uprawnionych zgodnie 
z warunkami technicznymi prowadzenia robót budowlano-remontowych, przepisami bhp i ochrony p. poż.
3. Wszelkie wątpliwości oraz sprawy nie objęte opracowaniem konsultować z autorem projektu.
4. Istotne zmiany w postanowieniach projektu należy przed ich wprowadzeniem uzgodnić z autorem projektu.
5. Po wykonaniu całości robót należy dokonać pomiarów i prób po montażowych, a protokoły z ich wynikami przedstawić przy odbiorze.
6. Odporność ogniowa drzwi i obudów ppoż. ma być potwierdzona odpowiednimi dokumentami (certyfikat, aprobata techniczna, tabliczka znamionowe  itp.).
7. Wykonawca przed rozpoczęciem robót zobowiązany jest dokładnie zapoznać się z dokumentacją projektową. w przypadku zauważenia niezgodności lub powstania jakichkolwiek wątpliwości, należy pisemnie zwrócić się do projektanta o ich wyjaśnienie, za pośrednictwem inwestora.

Przepisy związane. 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN). 

Przepisy prawne: 

· Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 z późniejszymi zmianami (jednolity tekst Ustawy Dz.U. nr 156 poz. 1118 z 2006r.) 
· Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 718) 
· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. (Dz. U. Nr 80, poz. 563) 
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 15 czerwca 2002 Nr 75 poz. 690 
z póżn. zmianami) 
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami, Dz.U. nr 33 z 2003r.) 
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.11.2008r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 201 poz. 1238) 
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07.07.2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 120, poz. 1133) 
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.11.2008r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. (Dz. U. z 2009r. Nr 170, poz. 1380 oraz z 2010 nr 57, poz. 353) 

Normy: 

· BN-84/8984-10 – Instalacje wewnętrzne. Ogólne wymagania 
· PN-IEC 60364-5-52- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego, oprzewodowanie. 
· PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pożarowej - Część 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji 
· PN-B-02877-4 – Instalacje grawitacyjnego odprowadzania dymu i ciepła 
· PN-E-08350-14 - Systemy sygnalizacji pożarowej. Projektowanie, zakładanie, odbiór, eksploatacja 
i konserwacja instalacji 
· PN-ISO 6790 - Symbole graficzne na planach ochrony przeciwpożarowej. Wyszczególnienie. 
· PN-EN 50130-4:2002 – Systemy alarmowe. Kompatybilność elektromagnetyczna 
· BN-84/8984-10 – Instalacje wewnętrzne. Ogólne wymagania 
· PN-IEC 60364-5-52- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego, oprze wodowanie. 
· PN-EN 1838: 2002 Oświetlenie awaryjne 
· PN-EN 60598-2-22 „Oprawy oświetleniowe. Część 2: Wymagania szczegółowe. Dział 22: oprawy oświetlenia awaryjnego” 
· Dyrektywa 92/58/EWG z 26 czerwca 1992r. dotycząca minimalnych wymagań związanych ze stosowaniem znaków bezpieczeństwa i/lub ochrony zdrowia w miejscach pracy. 
· BN-84/8984-10 – Instalacje wewnętrzne. Ogólne wymagania 

Inne: 

· dokumentacje techniczno-ruchowe urządzeń, 

· instrukcje eksploatacji urządzeń opracowane przez producentów, 

· Zasady sterowania automatycznymi urządzeniami przeciwpożarowymi przez systemy sygnalizacji pożarowej. (opracowanie J. Sawickiego) 

· Mechaniczne i techniczne systemy zabezpieczeń (Poradnik pod red. A. Wójcika) 

Zamawiający dopuszcza normy równoważne do w/w wymienionych. 
Załącznik Nr 2 do SIWZ

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

zawarta w dniu …................... 2012 roku w Płocku 

w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nr PZOZ/DZP/382/40PN/12 pomiędzy:

Płockim Zakładem Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. z siedzibą w 09-402 Płocku przy ul. Kościuszki 28, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS 0000214083, o kapitale zakładowym ………………………….. zł, NIP: 774-28-24-705, reprezentowaną przez:

…………………………………………………………

…………………………………………………………

zwaną dalej „Zamawiającym”

a

…………………………………………………………………………………………………..

reprezentowanym przez :………………………………………………………………………

zwanym dalej „Wykonawcą”

o następującej treści:

§ 1 Przedmiot umowy 
1. Przedmiotem umowy jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z realizacją zadania pn. Zaprojektuj i wykonaj instalację oświetlenia ewakuacyjnego w Budynku H1 i K oraz wydzielenie pożarowe klatki schodowej w Budynku H1 Szpitala Świętej Trójcy z siedzibą 
w Płocku ul. Kościuszki 28. Wykonanie przedmiotowej inwestycji spowoduje dostosowanie budynków do obecnie obowiązujących standardów w zakresie bezpieczeństwa oraz wykonanie zaleceń, wynikających z Decyzji Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku z dnia 12 lipca 2011 roku nr MZ-5580/41-3/11.
2. Opis przedmiotu zamówienia (Załącznik Nr 1 do SIWZ) stanowi integralną część niniejszej umowy – załącznik nr 2.
§ 2 Obowiązki stron
1. Do obowiązków Zamawiającego w zakresie przedmiotu umowy należy w szczególności:

a. umożliwienie Wykonawcy realizacji przedmiotu zamówienia,
b. bieżąca weryfikacja wykonania przedmiotu umowy pod względem jego zgodności z niniejszą umową, w tym w szczególności z harmonogramem wykonania robót (dostarczonym w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy przez Wykonawcę), stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej umowy.
2. Do obowiązków Wykonawcy w zakresie przedmiotu umowy należy w szczególności:

a. wykonanie projektu instalacji oświetlenia ewakuacyjnego w Budynku H1 i K,
b. wykonanie instalacji oświetlenia ewakuacyjnego w Budynku H1 i K,

c. wydzielenie pożarowe klatki schodowej w Budynku H1,

d. dostarczenie certyfikatów urządzeń systemowych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

e. każda propozycja zmiany technologii prowadzonych robót (jeśli dokonanie takich zmian wyniknie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili podpisania umowy) musi być uzgodniona z Zamawiającym, nie może to jednak powiększyć ceny ofertowej przedstawionej przez Wykonawcę,

f. wykonywanie przeglądów w okresie gwarancyjnym,
g. dostarczenie dokumentacji użytkowej w języku polskim, w szczególności instrukcji obsługi,
h. przeszkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego, w zakresie obsługi i użytkowania instalacji oświetlenia ewakuacyjnego,
i. dostarczenie dokumentacji inwentaryzacji instalacji i urządzeń oświetlenia ewakuacyjnego, umożliwiającego Zamawiającemu wykonywanie pełnego serwisu pogwarancyjnego urządzeń.
3. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z przyjętymi od Zamawiającego wytycznymi programu funkcjonalno – użytkowego w zakresie prac projektowych, oraz w zakresie robót budowlanych zgodnie z wykonaną przez Wykonawcę dokumentacją projektową, zatwierdzoną przez Zamawiającego, oraz najlepiej rozumianą sztuką budowlaną, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa, przede wszystkim ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 roku, Nr 243, poz. 1623 późn. zm.), z należytą starannością właściwą dla wykonywanej przez siebie działalności, zasad bezpieczeństwa, dobrej jakości, właściwej organizacji pracy, zasad wiedzy technicznej, obowiązujących Polskich Norm.

4. Wykonawca oświadcza, że posiada pełne kwalifikacje oraz odpowiednią wiedzę do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

5. Wykonawca oświadcza, że przy wykonywaniu przedmiotu umowy nie naruszy jakichkolwiek praw autorskich, praw producenta, praw własności przemysłowej, ani dóbr osobistych osób trzecich.

6. Strony upoważniają do współpracy w zakresie realizacji niniejszej umowy:

a. Zamawiający: ………………………………………………………………, tel.: ……………………
b. Wykonawca: ……………….………………………………………………., tel.: ……………………, który sprawuje nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników zatrudnionych przy realizacji przedmiotu umowy, o który mowa w § 1 niniejszej umowy.
§ 3 Ceny i warunki płatności
1. Strony ustalają za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy,  wynagrodzenie w kwocie …………………………….. zł brutto (słownie: …………………………..…….) zgodnie ze złożoną ofertą, z której formularz cenowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym i nie ulegnie zmianie w toku realizacji umowy.
3. Rozliczenie nastąpi na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru końcowego, w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Zamawiającego. 
4. Za termin zapłaty uznaje się datę złożenia polecenia przelewu w banku Zamawiającego.

§ 4 Ubezpieczenie
1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody w mieniu Zamawiającego powstałe z jego winy oraz z przyczyn leżących po jego stronie, powstałe w wyniku niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy. Powstanie szkody oraz jej okoliczności – przyczyny i wysokość ustala Zamawiający protokołem, którego kopię doręcza Wykonawcy.

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za należyte wykonanie usługi przed uprawnionymi organami zewnętrznymi oraz przed Zamawiającym.
§ 5 Materiały 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy obejmujący roboty budowlane, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy, z materiałów własnych niezbędnych do wykonania całego zakresu robót. 
2. Materiały i urządzenia dostarczane przez Wykonawcę, o których mowa w ust. 1, powinny być fabrycznie nowe, w gatunku I i odpowiadać co do jakości wymogom dopuszczonych do obrotu 
i stosowania w budownictwie określonym w ustawie Prawo budowlane oraz wymaganiom warunków szczegółowych zamówienia, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Wszystkie materiały budowlane zastosowane do przejść przez ściany, stropy powinny być 
o podwyższonych parametrach ogniowych.
3. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wszystkie wymagane przepisami: aktualne certyfikaty lub zaświadczenia zgodności, atesty, świadectwa dopuszczenia do stosowania ,,Aprobaty techniczne” , ITB, DTR, itp. Dokumenty na wbudowywane materiały i urządzenia oraz licencję na wykonywanie robót.
4. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót oraz jakość zastosowanych materiałów i urządzeń. 
5. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją, wytycznymi Zamawiającego. 
6. Sposób i technologia wykonywanych robót musi być zgodna z wymogami producentów oraz dokumentacją i odpowiednimi przepisami branżowymi. 

§ 6 Odbiór końcowy

1. Przedmiotem odbioru końcowego robót budowlanych będzie przedmiot umowy określony w § 1 niniejszej umowy.

2. W ramach odbioru objętego przedmiotem umowy Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia gotowości do ich odbioru Zamawiającemu. Momentem odbioru końcowego jest podpisanie protokołu odbioru bez zastrzeżeń.
3. Komisyjny odbiór końcowy robót zorganizowany będzie przez Zamawiającego w terminie 1 dnia od daty zgłoszenia i potwierdzenia gotowości wykonanych robót do odbioru.
4. Z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane 
w toku odbioru.
5. Zamawiający wyznaczy ostateczny pogwarancyjny odbiór robót przed upływem terminu gwarancji oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad.
6. Zamawiający zastrzega prawo pisemnego zgłoszenia wad/usterek wykonywanych przez Wykonawcę robót w każdym czasie i na każdym etapie realizacji przedmiotu umowy. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia zgłoszonych wad/usterek w terminie maksymalnie dwóch dni. Zamawiający zastrzega prawo wielokrotnego zgłaszania wad/usterek dotyczących danej części realizowanego zamówienia, w przypadku uznania za niewykonane w sposób prawidłowy i zgodny 
z wytycznymi Zamawiającego dokonanych przez Wykonawcę poprawek. 
7. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawnione zostaną istotne wady w realizacji. 
8. Jeśli w toku odbioru prac ujawnione zostaną drobne usterki, niestanowiące wad istotnych, zostaną one wskazane w protokole odbioru końcowego i zostaną usunięte przez Wykonawcę w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
9. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu do odbioru zakwestionowanych uprzednio wadliwie wykonanych robót.
10. W przypadku niewykonania przez Zamawiającego obowiązku wyznaczenia daty i przystąpienia do czynności odbioru w terminie określonym w ust. 3, Wykonawca ma prawo do sporządzenia jednostronnego protokołu i wystawienia faktury za wykonane roboty. W przypadku braku przedstawiciela Wykonawcy przy czynnościach odbioru w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, zgodnie z treścią ust. 3,  Zamawiający wyznaczy nowy termin odbioru, nie później niż w ciągu 2 dni oraz wezwie Wykonawcę do objaśnienia na piśmie przyczyny nie zgłoszenia się na odbiór. W przypadku niestawienia się Wykonawcy na drugi wyznaczony termin odbioru, Zamawiający ma prawo do sporządzenia jednostronnego protokołu odbioru oraz do następstw stąd wynikających, analogicznych jak dla protokołu obustronnie sporządzonego.
11. Do odbioru końcowego przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest przygotować 
w szczególności następujące dokumenty:

a. wykaz wraz z atestami materiałów i urządzeń zastosowanych do realizacji przedmiotu umowy,

b. oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót z dokumentacją, przepisami 
i obowiązującymi Polskimi Normami,
c. oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy.

§ 7 Gwarancja na urządzenia instalacji oświetlenia ewakuacyjnego
1. W ramach gwarancji na instalację oświetlenia  ewakuacyjnego Wykonawca zobowiązuje się na rzecz Zamawiającego do stałego świadczenia i wykonania usługi serwisowej w okresie 36 miesięcy liczonego od dnia podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń.

2. W zakres usługi wchodzą wszelkie konieczne i niezbędne działania, które musi podjąć Wykonawca, zmierzające do właściwego i zgodnego z przeznaczeniem funkcjonowania instalacji. 

3. Usługi będą świadczone w siedzibie Zamawiającego, na wezwanie Zamawiającego w sposób określony w ust 4. Jeżeli uszkodzonego elementu nie da się naprawić w siedzibie Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do wymiany uszkodzonego elementu na nowy.

4. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego awarii lub usterki instalacji, Zamawiający poinformuje Wykonawcę o konieczności wykonania usługi serwisu telefonicznie na numer tel.: .........................., e-mai ............................... lub fax .................................. Od momentu wysłania zgłoszenia w sposób przewidziany w zdaniu poprzednim przez Zamawiającego biegną okresy przewidziane w ust. 5 i 6 niniejszego paragrafu.
5. Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia reakcji w terminie maksymalnie 12 godzin od momentu zgłoszenia konieczności świadczenia usługi.
6. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia awarii, usterek oraz wszelkich innych nieprawidłowości we właściwym funkcjonowaniu instalacji nie później niż w terminie 24 godzin od podjęcia reakcji. 
§ 8 Gwarancja robót budowlanych

1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty i użyte materiały na okres 36 miesięcy licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy, zgodnie ze złożoną ofertą.
2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym, licząc od daty dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy.
3. Reklamacje z tytułu gwarancji lub rękojmi będą przedkładane w formie pisemnej.
4. Ujawnione w okresie gwarancji i rękojmi wady powstałe z winy Wykonawcy zostaną usunięte na jego koszt – w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

§ 9 Rękojmia należytego wykonania umowy
1. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za usunięcie wad prawnych i fizycznych robót oraz dostarczonych materiałów i urządzeń, w czasie odpowiadającym czasowi udzielonej gwarancji.

2. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady prawne i fizyczne także po upływie terminu rękojmi, jeżeli zgłosi wadę przed upływem tego terminu.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

§ 10 Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:

a. 5 % ceny brutto wymienionej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy w przypadku jednostronnego odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

b. 2 % ceny brutto wymienionej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki w wykonaniu usług.

2. Zamawiający zapłaci karę umowną Wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 5% ceny brutto wymienionej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne.

4. Jeżeli Wykonawca dopuści się opóźnień w przystąpieniu do wykonywania czynności wymienionych 
w niniejszej umowie Zamawiający wezwie Wykonawcę do natychmiastowego wykonania w/w czynności.

5. W przypadku niewywiązania się z wykonania usługi (przez okres 3 dni) Wykonawca upoważnia Zamawiającego do zlecenia usługi będącej przedmiotem umowy na jego koszt u „innego Wykonawcy”.

6. Ani Wykonawca ani Zamawiający nie będzie ponosić odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji zobowiązań wynikających z umowy, jak również za szkody poniesione przez drugą stronę, o ile będą one skutkiem lub wynikiem zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności o charakterze siły wyższej.
7. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

§  11 Okres obowiązywania umowy
1. Przedmiot umowy będzie realizowany w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy.

2. W przypadku rażącego naruszenia warunków umowy Zamawiający zastrzega sobie możliwość jednostronnego rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym. Rozwiązanie umowy nastąpi po bezskutecznym upływie  dodatkowego 3-dniowego terminu wyznaczonego Wykonawcy na usunięcie naruszeń na podstawie stosownego pisemnego oświadczenia Zamawiającego.

§ 12 Odstąpienie od umowy
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z Wykonawcą w razie zaistnienia  istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – w takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. Odstąpienie od umowy                  w tym przypadku winno nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia  wiadomości o tych okolicznościach.

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z Wykonawcą z przyczyn jego dotyczących bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu, jeżeli Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich mimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie lub jeżeli Wykonawca odmówi dostarczenia przedmiotu umowy Zamawiającemu. Odstąpienie od umowy nastąpi w terminie 3 dni od zaistnienia zdarzenia.
3. Odstąpienie od umowy, pod rygorem nieważności, winno nastąpić na piśmie.

§ 13 Postanowienia końcowe
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności 
i mogą zostać dokonane, o ile nie stoją w sprzeczność z regulacjami zawartymi w ustawie 
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

2. Zgodnie z art. 144 ustawy, Zamawiający przewiduje możliwość następujących zmian postanowień umowy w stosunku do treści złożonej w postępowaniu oferty:

a. zmiana przepisów prawa lub istotnych z uwagi na działalność dla Zamawiającego stosunków umownych;
b. zmiana urzędowej stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian, z zastrzeżeniem, że zmiana ta wchodzi w życie z dniem wejścia 
w życie aktu prawnego wprowadzającego tę zmianę.
3. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikających z niniejszej umowy. W razie niewywiązania się z niniejszego zobowiązania, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości wartości wierzytelności będącej przedmiotem przeniesienia, niezależnie od prawnej skuteczności czynności przeniesienia wierzytelności.
4. Wykonawca zobowiązuje się do niedokonywania przekazu świadczenia Zamawiającego 
(w rozumieniu art. 9211- 9215KC), w całości lub w części, należnego na podstawie niniejszej umowy. W razie niewywiązania się z niniejszego zobowiązania, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości wartości przekazanego świadczenia.
5. Wykonawca zobowiązuje się do niezawierania umowy poręczenia przez osoby trzecie za długi Zamawiającego należne na podstawie niniejszej umowy (w rozumieniu art. 876-887 KC). 
W razie niewywiązania się z niniejszego zobowiązania, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości wartości świadczenia, które poręczyciel spełnił wobec Wykonawcy.
6. Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, o ile przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) nie stanowią inaczej, oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące przedmiotu umowy.
8. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
ZAMAWIAJĄCY                                                   WYKONAWCA

Załączniki do umowy: 
Załącznik Nr 1 – Formularz cenowy

Załącznik Nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 3 – Harmonogram wykonania robót

Załącznik Nr 3 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY

POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

(Dz.U. z 2010 r.  Nr 113 poz. 759 z późn. zm.)

PZOZ/DZP/382/40PN/12
Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa/Imię i nazwisko: ................................................................................................................................

Siedziba/m-ce zam.: .......................................kod....................ul..............................................................

Województwo:.....................................nr telefonu/fax ………….…………......................................................

http:// ..................................................... e-mail: ............................................................................................

Osoba upoważniona do kontaktów z Zamawiającym: ............................................................................... tel. ....................................

Dane dotyczące Zamawiającego:

Nazwa: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.
Siedziba: ul. Kościuszki 28, 09-402 Płock
Zobowiązania Wykonawcy:

1. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z realizacją zadania pn. Zaprojektuj i wykonaj instalację oświetlenia ewakuacyjnego w bud. H1 i K oraz wydzielenie pożarowe klatki schodowej w bud. H1 Szpitala Świętej Trójcy” oświadczamy, że usługę, będącą przedmiotem zamówienia zobowiązujemy się wykonać po cenach określonych w załączanym formularzu cenowym.

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
3. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach w niej określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
4. Oświadczamy, iż zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w wymaganym terminie – 30 dni od daty zawarcia umowy.
5. Oświadczamy, że udzielimy gwarancji na wykonane roboty i użyte materiały na okres 36 miesięcy.
6. Oświadczamy, że udzielimy stałego świadczenia i wykonania usługi serwisowej w okresie 36 miesięcy, liczonego od dnia podpisania protokołu odbioru robót bez zastrzeżeń.
7. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.
8. Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
9. Jednocześnie oświadczamy, że Wykonawca:

a. *nie zleci wykonania przedmiotu zamówienia podwykonawcom, a całość prac wykona w ramach działań swojego przedsiębiorstwa,
b. *zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie zamówienia w części:
…...............................................................................................................................................
* ) niepotrzebne skreślić

10. Oferta zawiera  …............. stron podpisanych i ponumerowanych od nr …........  do nr ….......

11. Załącznikami do niniejszej oferty są:

1. …................................................................................................................................................

2. …................................................................................................................................................

3. …................................................................................................................................................

4. …................................................................................................................................................

5. …................................................................................................................................................

6. …................................................................................................................................................

12. Oświadczamy, że na stronach ............................................ oferty są zawarte informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
i nie mogą być one ogólnie udostępniane przez Zamawiającego.
13. Niniejszą ofertę składamy przy pełnej świadomości odpowiedzialności karnej wynikającej 
z ustawy z dnia 06 czerwca 1997 roku – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.).

      Miejscowość i data: …...............................                                             ………….………………………..…………….

              Podpis:

     (upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik Nr 4 do SIWZ

„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z realizacją zadania pn. Zaprojektuj 
i wykonaj instalację oświetlenia ewakuacyjnego w bud. H1 i K oraz wydzielenie pożarowe klatki schodowej w bud. H1 Szpitala Świętej Trójcy”
PZOZ/DZP/382/40PN/12
OŚWIADCZENIE   WYKONAWCY
wynikające z art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r.  Nr 113 poz. 759 z późn. zm.)
Nazwa Wykonawcy …............................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................

Oświadczam, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
Jednocześnie stwierdzam, iż świadom(a) jestem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

      Miejscowość i data: …...............................                                             ………….………………………..…………….

              Podpis:

    (upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik Nr 5 do SIWZ

„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z realizacją zadania pn. Zaprojektuj 
i wykonaj instalację oświetlenia ewakuacyjnego w bud. H1 i K oraz wydzielenie pożarowe klatki schodowej w bud. H1 Szpitala Świętej Trójcy”
PZOZ/DZP/382/40PN/12

OŚWIADCZENIE   WYKONAWCY
o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Nazwa Wykonawcy …............................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................

Oświadczam, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
Jednocześnie stwierdzam, iż świadom(a) jestem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

   Miejscowość i data: …...............................                                             ………….………………………..…………….

              Podpis:

  (upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik Nr 6 do SIWZ

„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z realizacją zadania pn. Zaprojektuj i wykonaj instalację oświetlenia ewakuacyjnego w bud. H1 i K oraz wydzielenie pożarowe klatki schodowej w bud. H1 Szpitala Świętej Trójcy”
PZOZ/DZP/382/40PN/12

FORMULARZ CENOWY

Nazwa Wykonawcy ….................................................................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy …...................................................................................................................................................................................................................................

	Lp.
	Nazwa świadczonej usługi
	Wartość netto 

w PLN 
	Stawka podatku VAT
	Kwota podatku VAT
	Wartość brutto 
w PLN

	1.
	Opracowanie dokumentacji wraz z realizacją  instalacji oświetlenia ewakuacyjnego w bud. H1 i K
	
	
	
	

	2.
	Wydzielenie pożarowe klatki schodowej w budynku H1 Szpitala Świętej Trójcy
	
	
	
	

	
	Razem:
	
	
	
	


Razem słownie brutto: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Miejscowość i data: …...............................                               



 ………………………..…………….

             



                         Podpis:

                                                                                                                                                                                 (upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)
Załącznik Nr 7 do SIWZ

„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z realizacją zadania pn. Zaprojektuj 
i wykonaj instalację oświetlenia ewakuacyjnego w bud. H1 i K oraz wydzielenie pożarowe klatki schodowej w bud. H1 Szpitala Świętej Trójcy”
PZOZ/DZP/382/40PN/12
WYKAZ WYKONANYCH ZAMÓWIEŃ
Nazwa Wykonawcy ….........................................................................................................................................

Adres Wykonawcy …..........................................................................................................................................

Oświadczam, że zrealizowałem następujące zamówienie polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu instalacji oświetlenia ewakuacyjnego, o wartości brutto min. 70.000,00 zł.
	Nazwa i adres Zamawiającego
	Informacje potwierdzające spełnienie warunków określonych w pkt. 10.1.2 SIWZ
	Wartość 

brutto
	Termin realizacji

	
	
	
	początek
	koniec

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że w/w zamówienie zostało wykonane należycie.
Miejscowość i data: …...............................                                             ………….………………………..…………….

                             Podpis:

   (upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

PAGE  
Strona 6 z 28

