## SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 
o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn.zm.) pn.:

„Wykonanie usługi konserwacji urządzeń i instalacji w branży wentylacyjno – klimatyzacyjnej”

Nr PZOZ/DZP/382/53PN/14

- Zamawiający

Płocki Zakład  Opieki Zdrowotnej  Sp.  z o.o.

ul. Kościuszki 28

09 – 402 Płock

Strona internetowa, na której dostępna jest SIWZ: www.szpitalplock.pl

Adres e-mail: zamowienia_publiczne@plockizoz.pl

Godziny urzędowania: w dni robocze, poniedziałek – piątek, od godziny 7:30 do godziny 15:05.

- Tryb udzielenia zamówienia

# Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych – zwanej dalej ustawą Pzp – (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn.zm.)

- Opis przedmiotu zamówienia

  - Przedmiotem zamówienia są wszelkie czynności zapewniające prawidłowe funkcjonowanie w ruchu ciągłym instalacji i urządzeń wentylacji mechanicznej i klimatyzacji zapewniające ich sprawne funkcjonowanie.

  - Oznaczenie kodowe Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 45331210-1, 50730000-1, 50720000-8, 50712000-9.

  - Szczegółowy  zakres  zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) – Załącznik Nr 1 do SIWZ.

- Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

- Termin wykonania zamówienia.

Termin wykonania zamówienia: sukcesywnie przez 24 miesiące licząc od daty zawarcia umowy.

- Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

    - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

    - posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia;

- warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w – w tym okresie, usługę tego samego rodzaju polegającą na konserwacji urządzeń i instalacji w branży wentylacyjno – klimatyzacyjnej o wartości brutto min. 45 000,00 zł, a ocena jego spełnienia zostanie dokonana na podstawie dokumentu, o którym mowa w pkt. 11.A.2.

    - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania   zamówienia;

- warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, który wyznaczy do wykonania zamówienia co najmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia do przeglądu i konserwacji automatyki urządzeń wentylacji i co najmniej jedną osobę posiadającą 5 letnie doświadczenie w pracy z automatyką urządzeń wentylacji pracujących na rzecz Bloku Operacyjnego lub Sali Cięć Cesarskich, a ocena spełnienia jego spełnienia zostanie dokonana na podstawie dokumentu i oświadczenia, o których mowa w pkt 11.A.3 i pkt 11.A.4.

    - sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

  - W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

  - W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w pkt 10.1.1 – 10.1.4 winien spełniać co najmniej jeden Wykonawca wspólnie ubiegający się 
o zamówienie. Warunek określony w pkt 10.2 powinien spełniać każdy z Wykonawców indywidualnie.

- Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

- W celu potwierdzenia spełniania Warunków udziału w postępowaniu do oferty należy załączyć:

- Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 – wg Załącznika Nr 5 do SIWZ;

- Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych usług, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie -  wg Załącznika Nr 7 do SIWZ.

- Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, potwierdzający spełnienie warunku o którym mowa w pkt 10.1.3 SIWZ, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, zakresu wykonanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg Załącznika nr 8 do SIWZ

- Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia oraz wymagane doświadczenie, o których mowa w pkt 10.1.3 - wg Załącznika Nr 9 do SIWZ;

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 składa  przynajmniej jeden z Wykonawców lub wszyscy Wykonawcy potwierdzając, że łącznie spełniają 
te warunki.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia Wykonawcy, ubiegającemu się o zamówienia odpowiedniego zasobu, czyli wskazać jego zakres, rodzaj, czas udzielenia, a także inne istotne okoliczności, w tym wynikające ze specyfiki tego zasobu.

Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

- Dowodami, o których mowa w pkt 11.A.2 są:

1)  poświadczenia;

2) w przypadku zamówień na usługi – oświadczenie Wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, 
o którym mowa w ppkt 1).

- W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego, usługi wskazane 
w wykazie, o którym mowa w pkt 11.A.2. zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt I)

- Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, Zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda dokumentów dotyczących w szczególności:

a)	zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

b)	sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

c)	charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,

d)	zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia

    - W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania 
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia niżej wymienionych dokumentów i oświadczeń:

    - Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – wg Załącznika Nr 6 do SIWZ.

    - Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centrali ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

UWAGA: Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 2. składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

  - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

Dokument, o którym mowa w lit. a) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsca zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt a) powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem - wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów.

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy 
z Wykonawców oddzielnie.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, zobowiązany jest przedłożyć w odniesieniu do tych podmiotów oświadczenia, o którym mowa w pkt. 11.B.1 – wg Załącznika Nr 6 do SIWZ.

    - W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw 
do wykluczenia z postępowania o udzielenia zamówienia Wykonawcy, w okolicznościach, 
o których mowa w art. 24 ust 2 pkt 5 ustawy Pzp należy złożyć następujące dokumenty:

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej - wg Załącznika Nr 10 do SIWZ.

    - Pozostałe dokumenty wymagane w ofercie:

      - Wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy – wg Załącznika Nr 3 do SIWZ.

      - Wypełniony i podpisany Formularz Cenowy – wg Załącznika Nr 4 do SIWZ.

- Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.

  - Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

  - Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje będą przekazywane przez Zamawiającego i Wykonawców pisemnie faksem lub drogą elektroniczną.

  - Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

  - Dokumenty składane przez Wykonawców, w odpowiedzi na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, winny być złożone w formie pisemnej tj. oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.

  - Zamawiający wyznacza do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami:

Martę Mikulską, Inspektora w Dziale Zamówień Publicznych,

tel: +48 24 364 51 24, fax: + 48 24 364 51 02, 24 364 52 49;

e-mail: zamowienia_publiczne@plockizoz.pl.

- Wadium.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

15	Termin związania ofertą.

  - Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia składania ofert.

  - Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Opis sposobu przygotowania ofert.

  - Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert niż jedna lub złożenie oferty wariantowej skutkować będzie odrzuceniem wszystkich złożonych przez danego Wykonawcę ofert.

  - Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

  - Oferta składana przez Wykonawcę powinna być sporządzona na Formularzu Ofertowym załączonym do niniejszej SIWZ (Załącznik Nr 3) lub w jego formie. Formularz Ofertowy wraz ze stanowiącymi integralną część oferty załącznikami, musi być wypełniony przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej SIWZ.

  - W przypadku, gdy Wykonawca dołączy do oferty kopię dokumentu, kopia ta musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem w sposób określony w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający 
od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231).

  - Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszej SIWZ.

  - Wszystkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

  - Jeżeli Wykonawca załączy do oferty dokumenty w języku obcym, dokumenty te muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

  - Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Uprawnionymi do składania oświadczeń woli są osoby wykazane w Krajowym Rejestrze Sądowym (rejestrze przedsiębiorców) albo, jeżeli Wykonawca nie uzyskał dotychczas wpisu do KRS, osoby wskazane w dotychczasowych: rejestrze handlowym, rejestrze spółdzielni lub przedsiębiorstw państwowych, w ewidencji działalności gospodarczej. Wyżej wymienione uprawnienia posiadają także osoby legitymujące się odpowiednimi pełnomocnictwami udzielonymi przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. W przypadku podpisywania oferty przez osobę/osoby posiadające pełnomocnictwa, dokumenty pełnomocnictwa muszą być dołączone do oferty w oryginale lub w notarialnie uwierzytelnionej kopii.

  - Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty (a nie kartki) wraz z załącznikami były jednoznacznie ponumerowane, a także podpisane przez osobę lub osoby podpisujące ofertę.

  - Proponuje się, aby oferta wraz ze wszystkimi załącznikami była trwale spięta.

  - Kilka podmiotów może złożyć ofertę wspólną. W takim przypadku podmioty te ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

  - W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: „INFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 UST.4 USTAWY z dnia 16 kwietnia 1993r. O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (Dz.U. z 2003r. Nr 153, poz.1503 z późn.zm)” i dołączenie do oferty,  zaleca się, aby były trwale, oddzielnie spięte. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania poufności. Wykonawca zastrzegając tajemnicę przedsiębiorstwa zobowiązany jest załączyć pisemne uzasadnienie odnośnie charakteru zastrzeżonych w niej informacji. Uzasadnienie ma na celu udowodnienie spełnienia przesłanek określonych z przywołanym powyżej przepisie, tj. że zastrzeżona informacja:

        - ma charakter techniczny, technologiczny lub organizacyjny przedsiębiorstwa,

        - nie została ujawniona do wiadomości publicznej,

        - podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.

Zaleca się, aby uzasadnienie o którym mowa powyżej było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie pozostałym uczestnikom postępowania, w przypadku uznania przez Zamawiającego zasadności tego zastrzeżenia.

  - Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

- Miejsce i termin składania ofert.

  - Oferty należy składać w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu do dnia 23 grudnia 2014 roku do godz. 9:30 w siedzibie Zamawiającego: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., ul. Kościuszki 28, 09-402 Płock, Dział Zamówień Publicznych, pok. Nr 203.

  - Opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane:

Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 28, 09 – 402 Płock

Dział Zamówień Publicznych, pok. Nr 203

oraz oznakowane następująco:

„Wykonanie usługi konserwacji urządzeń i instalacji w branży wentylacyjno – klimatyzacyjnej” - Nr sprawy PZOZ/DZP/382/53PN/14 – nie otwierać przed …………..…….. roku godz: ……….” (wypełnia Wykonawca)

i opatrzone nazwą oraz dokładnym adresem Wykonawcy oraz danymi kontaktowymi (tel.,fax, e-mail).

  - Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, 
że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty lub powiadomienie o wycofaniu oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta lub powiadomienie o wycofaniu oferty, należy opatrzyć napisem ZMIANA lub WYCOFANIE.

  - Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcom niezwłocznie.

  - Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty.

- Miejsce i termin otwarcia ofert.

  - Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 23 grudnia 2014 roku o godz. 10:00 
w siedzibie Zamawiającego: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., ul. Kościuszki 28, 09-402 Płock, sala „Grzybek” I piętro.

  - Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

  - Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy i adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, warunków płatności, zawartych w ofercie.

  - Na wniosek Wykonawców, którzy nie byli obecni na otwarciu ofert, Zamawiający przekaże niezwłocznie informacje, o których mowa w ppkt 18.3.

- Opis sposobu obliczenia ceny.

  - Cenę oferty należy wyliczyć zgodnie z formularzem cenowym – wg załącznika nr 4 do SIWZ, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

  - Ewentualne upusty, jakie Wykonawca zamierza udzielić Zamawiającemu muszą już być uwzględnione w cenie oferty.

  - Na cenę oferty powinny składać się już wszystkie koszty towarzyszące realizacji zamówienia tj. w szczególności koszty zakupu, transportu, podatku VAT i inne ewentualne obciążenia związane 
z realizacją zamówienia.

- Informacje dotyczące walut stosowanych przy rozliczeniach między Zamawiającym 
a Wykonawcą.

Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN).

- Kryteria wyboru ofert, sposób oceny ofert.

  - Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę złożoną przez Wykonawcę, który łącznie uzyska najwyższą ilość punktów na podstawie następujących kryteriów

| Lp. | Kryterium | Waga Kryterium | Sposób punktacji (do dwóch miejsc po przecinku) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Najniższa cena | 90 % | Najniższa cena zaoferowana / cena badanej oferty x 100 pkt x % waga kryterium |
| 2. | Czas przystąpienia do usunięcia awarii od chwili powiadomienia | 10% | Najmniejsza zaoferowana ilość minut / ilość minut zaoferowana w badanej ofercie x 100 pkt. x % waga kryterium |

  - W kryterium „czas przystąpienia do usunięcia awarii od chwili powiadomienia” czas przystąpienia nie może być dłuższy niż 120 min.

  - Oferta Wykonawcy, który w kryterium „czas przystąpienia do usunięcia awarii od chwili powiadomienia” zaoferuje czas powyżej 120 min, zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 jako oferta, której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  - Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, którego oferta uzyska największą liczbę punktów wśród złożonych ofert.

  - Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej 
ofert przedstawia taki sam bilans ceny i kryterium „czas przystąpienia do usunięcia awarii od chwili powiadomienia”, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.

- Udzielenie zamówienia.

  - Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o kryterium wyboru podane w pkt 21.1 SIWZ.

  - O odrzuceniu ofert(y) oraz wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

  - Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający zamieści informacje, określone w art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp (zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty) na własnej stronie internetowej oraz w swojej siedzibie na tablicy ogłoszeń w budynku H 1.

  - Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.

  - Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem 5-dniowego terminu, jeżeli:

- w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta

- żadna z ofert nie zostanie odrzucona, ani żaden z Wykonawców nie zostanie wykluczony.

- Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty    najkorzystniejszej, w celu zawarcia umowy.

  - Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w miejscu i terminie określonym przez      Zamawiającego.

  - Umowa zostanie sporządzona w dwóch egzemplarzach: jeden dla Zamawiającego, jeden dla   Wykonawcy.

  - W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. Wykonawcy określonemu w art. 23 ust. 1 ustawy Pzp) – Zamawiający przed podpisaniem umowy może zażądać złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

23.4 Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o dodatkowe dane w zakresie niezbędnym do przygotowania umowy tj. części wstępnej umowy, w której określa się jej strony.

- Istotne postanowienia umowy.

  - Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian zawartej umowy w przypadkach określonych w istotnych postanowieniach umowy.

  - Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy, która zostanie   zawarta z wybranym Wykonawcą, stanowią Załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcom

  - Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, na podstawie art. 180 ust. 2 tej ustawy przysługuje odwołanie wyłącznie wobec czynności:

- opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

- odrzucenia oferty odwołującego.

  - Na powyższe czynności odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp.

  - Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej opisane są w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn.zm.)

## Załączniki:

Załącznik Nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 2 - Istotne postanowienia umowy

Załącznik Nr 3 - Formularz ofertowy

Załącznik Nr 4 – Formularz cenowy

Załącznik Nr 5 - Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 22 ustawy Pzp

Załącznik Nr 6 - Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 24 ustawy Pzp

Załącznik Nr 7 - Wykaz wykonanych/ wykonywanych głównych usług, wynikający z pkt. 11.A.2 SIWZ

Załącznik Nr 8 - Wykaz osób wyznaczonych do wykonania zamówienia wynikający z pkt. 11.A.3 SIWZ

Załącznik Nr 9 - Oświadczenie o posiadaniu uprawnień i doświadczenia, wynikające z pkt. 11.A.4 SIWZ

Załącznik nr 10 - Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej / Informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej

Płock, dnia 15 grudnia 2014 roku

SIWZ zatwierdził:

Załącznik Nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

Przedmiotem zamówienia jest obsługa serwisowa systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych zainstalowanych w obiektach Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. zgodnie z wymogami instrukcji obsługi technicznej i eksploatacyjnej.

I.  Przedmiotem zamówienia są wszelkie czynności zapewniające prawidłowe i sprawne funkcjonowanie w ruchu ciągłym instalacji i urządzeń wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, polegające na:

    - Dokonywaniu przeglądów urządzeń i ocenie ich stanu technicznego;

    - Wykonywaniu czynności konserwacyjnych (czyszczenie, odkurzanie, mycie, dezynfekcja, udrażnianie);

    - Kontrolowaniu i regulacji parametrów pracy urządzeń (w tym min. temperatury i ciśnienia);

    - Testowaniu układów automatyki;

    - Instalacji elektrycznej zasilającej i sterowniczej, w tym:

- sprawdzenie przewodów elektrycznych i ich połączeń,

- sprawdzenie zabezpieczeń,

- sprawdzenie styczników sprężarek,

- sprawdzenie stanu przekaźników,

- sprawdzenie układu sterowania,

- sprawdzenie szczelności połączeń

- sprawdzenie ciśnień w układzie,

- sprawdzenie poprawności działania układu,

- sprawdzenie elementów konstrukcyjnych i mocujących,

- czyszczenie/wymiana  filtrów powietrza zgodnie z Przeglądem stanu technicznego i potwierdzeniem metrologicznym –  Załącznik nr 1.2 do OPZ,

- czyszczenie wymienników urządzeń zewnętrznych i wewnętrznych,

- Każdorazowym sporządzaniu protokołów z wykonanych czynności;

- Udzielaniu porad i doraźnych instrukcji w zakresie prawidłowej eksploatacji tych urządzeń;

- Usuwaniu usterek w zakresie wymiany paska klinowego, filtrów, uszczelek, bezpieczników.

II. Wszelkie naprawy urządzeń będą wykonywane na podstawie odrębnej umowy, po złożeniu oferty cenowej.

III. Prace serwisowe w poszczególnych obiektach należy przeprowadzać zgodnie z Przeglądem stanu technicznego i potwierdzeniem metrologicznym – Załącznik nr 1.2 do OPZ uzgodnionym z Zamawiającym.

IV. Ustala się następujący zakres prac serwisowych:

    - Oględziny ogólne i ocena stanu technicznego poszczególnych urządzeń wentylacyjnych,

    - Ocena stanu technicznego zespołu wentylatorowego /kontrola stanu zużycia łożysk, smarowanie, regulacja napędu, czyszczenie wentylatorów,

    - Ocena stanu wymienników ciepła, czyszczenie i prostowanie lamel, czyszczenie całego wymiennika rotacyjnego,

    - Sprawdzanie funkcjonowania przepustnic, oraz ich ewentualna regulacja,

    - Sprawdzanie drożności instalacji odprowadzenia skroplin, czyszczenie z osadu i zalanie syfonu,

    - Sprawdzenie stopnia zabrudzenia filtrów  wymiana oraz oczyszczenie komory filtracyjnej,

    - Pomiar prądu pobieranego przez odbiorniki energii elektrycznej;

    - Kontrola pracy i przetestowanie układu automatyki kontrolno-pomiarowej, sprawdzenie poprawności działania zainstalowanych zabezpieczeń oraz układów wody lodowej i ciepła technologicznego urządzeń, instalacji freonowych, instalacji elektrycznych zasilania i sterowania łącznie z usuwaniem usterek i awarii,

    - Kontrola i regulacja parametrów pracy i przepływu powietrza przez urządzenie,

    - Bieżące prace konserwacyjne /odkurzanie, mycie, dezynfekcja przestrzeni central wentylacyjnych,

    - Sporządzanie na bieżąco protokołów serwisowych z przeprowadzonej konserwacji dla każdej centrali wentylacyjnej potwierdzonych przez Użytkownika lub Administratora obiektu,

    - Przestrzeganie wszystkich innych zaleceń serwisowych zgodnie z instrukcją producenta central wentylacyjnych.

    - Serwis urządzeń pracujących na rzecz Bloku Operacyjnego i Sali Cesarskich Cięć powinien być wykonywany ze szczególną dbałością i starannością.

V. Prace serwisowe należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami BHP i Ppoż. oraz dokumentacją techniczno-ruchową producentów urządzeń wraz z serwisem towarzyszących  urządzeniom instalacji ciepła technologicznego, wody lodowej, instalacji elektrycznej zasilania 
i sterowania.

Każdorazowy przyjazd ekipy serwisowej należy potwierdzić w Dziale Obsługi  Technicznej.

W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego konieczności usunięcia awarii wymagającej natychmiastowej naprawy, Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia się pod wskazany adres 
w ciągu 2 godzin od otrzymania powiadomienia.

Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do naprawy serwisowej nie później niż  w ciągu 2 godzin od chwili zgłoszenia awarii.

W przypadku konieczności usunięcia usterki lub dokonania naprawy - po zgłoszeniu tego faktu w protokole serwisowym - Wykonawca uzgodni z Zamawiającym zakres, termin i koszty każdorazowo odrębną umową.

Wykonawca po wykonaniu każdej czynności serwisowej będzie sporządzał protokół, pod którym powinien uzyskać podpis Administratora danego obiektu lub Inspektora nadzoru, potwierdzający należyte jej wykonanie.

Wykonawca dostarczy niezbędne części i materiały do przeprowadzenia wymiany elementów lub naprawy oraz udzieli na nie gwarancji na okres wyznaczony przez producenta.

Zamawiający zapewni dostęp do urządzeń objętych usługą w obiektach wymienionych w „Wykazie urządzeń wentylacyjnych Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.” oraz do źródeł wody i prądu.

Pominięcie w przeglądzie i protokole, któregokolwiek z wymienionych w tabeli urządzeń lub niesumienne wykonanie usługi w zakresie konkretnego urządzenia, może spowodować obniżenie miesięcznego wynagrodzenia.

Ekspertyzy: w ramach niniejszej umowy zleceniobiorca wykona nieodpłatnie ekspertyzy urządzeń objętych umową.

Naprawy pogwarancyjne: koszt roboczogodziny naprawy pogwarancyjnej urządzeń.

Naprawy gwarancyjne: Wykonawca z dniem podpisania umowy przejmie na siebie obowiązki gwarancyjne urządzeń klimatyzacyjnych będących na gwarancji. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania aktualnej autoryzacji producenta lub inny równoważny dokument potwierdzający kwalifikacje do świadczenia usługi serwisowej urządzeń wentylacyjnych wskazanych w Załączniku nr 1.1 do OPZ (na etapie umowy). W przypadku nieposiadania odpowiednich autoryzacji do wykonywania przeglądów gwarancyjnych Wykonawca zobowiązuje się zdobyć takie uprawnienia do czasu wykonania pierwszego przeglądu.

W  cenie poszczególnych prac należy uwzględnić: wyłączenie zespołu, porządkowanie stanowiska pracy. Zagospodarowanie odpadów powstałych przy wykonywaniu usługi leży po stronie Wykonawcy - zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawnymi i Przeglądem stanu technicznego i potwierdzeniem metrologicznym – Załącznik nr 1.2 do OPZ.

- Wymiana  filtrów   kieszeniowych (z  oczyszczeniem komory filtrów).

- Wymiana  filtrów   ramkowych  (z  oczyszczeniem komory filtrów).

- Konserwacja  przepustnic  w czerpniach (czyszczenie, smarowanie, odłączenie i podłączenie do siłownika).

- Konserwacja  przepustnic  w zespołach (czyszczenie, smarowanie, odłączenie i podłączenie do siłownika).

- Czyszczenie kratek wentylacyjnych, wyciągowych (demontaż kratki z przepustnicą, mycie, ustawienie przepustnicy, montaż).

- Regulacja systemu wentylacyjnego z pomiarem wstępnym i dwukrotnym pomiarem po regulacji.

Regulacja centrali

Regulacja kratki

- Konserwacja  zaworów wodnych (smarowanie wrzeciona głowicy, otworzenie i zamknięcie  zaworu, usunięcie ewentualnych przecieków).

- Naprawa  konstrukcji naciągowej  paska klinowego (wentylator  -  silnik):

- Pomiar oporów na filtrze absolutnym

- Wymiana filtrów absolutnych za sztukę (demontaż pokrywy i filtra, czyszczenie komory, montaż  filtra i komory):

- Blok operacyjny

- Komory  laminarne

- Wymiana tkaniny  w kratkach.

Urządzenia nawiewne powinny być stosowane zgodnie z wymaganiami określonymi w Polskiej Normie dotyczącej wentylacji w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej                    PN-83/B-03430-Az3 lub równoważną.

Załączniki do OPZ:

  - Wykaz urządzeń wentylacyjnych Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.

1.2 Przegląd stanu technicznego i potwierdzenie metrologiczne

| Budynek - pomieszczenia | Nazwa urządzenia |
| --- | --- |
| Szpital św. Trójcy, Płock ul. Kościuszki 28 |  |
| Budynek A |  |
| Apteka | Klimatyzator HITACHI RAS 07G4 |
| Laboratorium | Klimatyzator HITACHI RAS 09G4 |
| Bakteriologia I | Klimatyzator HITACHI RAS 35FH5 |
| Bakteriologia II | Klimatyzator HITACHI RAS 35FH5 |
| Budynek B |  |
| Rozdzielnia elektryczna | Klimatyzator SANYO SAP-KR 188E |
| Oddział Neonatologiczny | Klimatyzator DAIKIN FLXS 25B |
| Izba przyjęć | Klimatyzator DAIKIN FTXS 25D |
| Gabinet zabiegowy | Klimatyzator DAIKIN FTN 25 D |
| Agregat wody lodowej | CARRIER 30RA033C9HZ |
| Budynek C |  |
| Pomieszczenie UPS | Klimatyzator SANYO SAP-KR 188E - zdemontowany |
| Sala nr 1 ćwiczeń Ortopedia | Klimatyzator DAIKIN FTYN 35B |
| Agregat wody lodowej | AERMEC NRA 325 |
| Budynek D |  |
| Serwerownia | Klimatyzator DAIKIN FTKS 200 3VMW |
| Rozdzielnia elektryczna | Klimatyzator AIKIN FTKS 35D 3VMW |
| Pododdział Rehabilitacji | Klimatyzator TOSHIBA 5,1kW RAS-18 SKVE 2 |
| Pododdział Rehabilitacji | Klimatyzator TOSHIBA 2,5kW RAS-107 SKVE 3 |
| Sekretariat | Klimatyzator HITACHI RAS 18YH5 |
| Pokój Prezesa | Klimatyzator HITACHI RAS 18YH5 |
| Pokój W-ce Prezesa | Klimatyzator HITACHI RAS 18YH5 |
| Pokój Dyr. Ds. Lecznictwa | Klimatyzator HITACHI RAS 18YH5 |
| Pokój Kierownika Biura Zarządu | Klimatyzator HITACHI RAS 18YH5 |
| Budynek K |  |
| USG | Klimatyzator DAIKIN ATXS25DAMB |
| Gastroskopia | Klimatyzator DAIKIN ATXS25DAMB |
| Sala Reanimacyjna | Klimatyzator DAIKIN FLKS 35BAVMB |
| Budynek H1 |  |
| Zakład Sterylizacji | Klimatyzator HITACHI 6-3-35-3-26 |
| Centralny Ośrodek Rehabilitacyjny Płock, ul Tysiąclecia 13 |  |
| Centralny Ośrodek Rehabilitacyjny | Klimatyzator DAIKIN FTK KS50D2V1W |

Załącznik nr 1.1 do OPZ

Wykaz urządzeń wentylacyjnych Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.

| Pomieszczenie |  | Rodzaj filtru |
| --- | --- | --- |
| Płock ul. Kościuszki 28 |  |  |
| Szpital św. Trójca |  |  |
| Budynek A |  |  |
| Bakteriologia | # Centrala SVO 15 i C5 - 1F |  |
|  | Kieszeniowy filtr powietrza 428 x 428 x 300 F5 |  |
|  | Kieszeniowy filtr powietrza 428 x 428 x 300 F7 |  |
| Budynek B |  |  |
| Szatnie z zespołem sanitarnym - Zespół nawiewny nr 1 | CPV1-L-25/2.0/PEO-V3.HW2.V.XX/D2-E0) |  |
|  | Kieszeniowy filtr powietrza 592 x 287 x 200 G4 |  |
| Trakt porodowy septyczny - Zespół nawiewny nr 6 | CPV2-24/8.0/PEO-F3.HW2.VXX/G2/E9-E0y) |  |
|  | Kieszeniowy filtr powietrza 429 x 287 x 200 G4 |  |
|  | Kieszeniowy filtr powietrza 429 x 287 x 200 G4 |  |
|  | Kieszeniowy filtr powietrza 429 x 287 x 600 F9 |  |
|  | Kieszeniowy filtr powietrza 429 x 287 x 600 F9 |  |
| Sale noworodków - parter - Zespół nawiewny nr 7 | # CPV-L-7/2.4/PEO-F3.HW2.V.XX/D2/F9-EO |  |
|  | Kieszeniowy filtr powietrza 592 x 287 x 200 G4 |  |
|  | Kieszeniowy filtr powietrza 592 x 287 x 600 F9 |  |
| Stacja łóżek część brudna - Zespół nawiewny nr 4 | # CPV1-L-11/2.5/PEO-F3.HW2.V.XX/D2-EO |  |
|  | Kieszeniowy filtr powietrza 592 x 287 x 200 G4 |  |
| Stacja łóżek część czysta - Zespół nawiewny nr 3 | # CPV2-L-29/2.5/PEO-F3.HW2.V.XX/D2/F9-E0 |  |
|  | Kieszeniowy filtr powietrza 429 x 287 x 200 G4 |  |
|  | Kieszeniowy filtr powietrza 429 x 287 x 200 G4 |  |
|  | Kieszeniowy filtr powietrza 429 x 287 x 600 F9 |  |
|  | Kieszeniowy filtr powietrza 429 x 287 x 600 F9 |  |
| Trakt operacyjny - Zespół nawiewny nr 1K | # CPV2-L30/7.0/PEO-F3.HW2/CW4/V.XX/D2/0-EO |  |
|  | Kieszeniowy filtr powietrza 429 x 287 x 200 G4 |  |
|  | Kieszeniowy filtr powietrza 429 x 287 x 200 G4 |  |
|  | Kieszeniowy filtr powietrza 429 x 287 x 600 F9 |  |
|  | Kieszeniowy filtr powietrza 429 x 287 x 600 F9 |  |
| Warsztaty - Zespół nawiewny nr 2 | # CPV1-L-15/2.3/PEO-F3.HW2.V.XX/D2-EO |  |
|  | Kieszeniowy filtr powietrza 592 x 287 x 200 G4 |  |
| Trakt porodowy aseptyczny - Zespół nawiewny nr 5 | # CPV1-L-22/3.1/PEO-F3.HW2.V.XX/D2/F9-EO |  |
|  | Kieszeniowy filtr powietrza 592 x 287 x 200 G4 |  |
|  | Kieszeniowy filtr powietrza 592 x 287 x 600 F9 |  |
| Sale noworodków - 1 piętro - Zespół nawiewny nr 8 | CPV1-L-8/2.4/PEO-F3.HW2.V.XX/D2/F9-EOo) |  |
|  | Kieszeniowy filtr powietrza 592 x 287 x 200 G4 |  |
|  | Kieszeniowy filtr powietrza 592 x 287 x 600 F9 |  |
| Sale wcześniaków - 1 piętro - Zespół nawiew. nr 2K | CPV1-L-10/2.7/PEO-F3.HW2/CW4/V.XX/D2/F9-EOo) |  |
|  | Kieszeniowy filtr powietrza 592 x 287 x 200 G4 |  |
|  | Kieszeniowy filtr powietrza 592 x 287 x 600 F9 |  |
|  | # Filtry na sali |  |
|  | F771W010000000 610x305x150 kl. "S" 540m3/h |  |
|  | F771W010000000 610x305x150 kl. "S" 540m3/h |  |
|  | F771W010000000 610x305x150 kl. "S" 540m3/h |  |
|  | F771W010000000 610x305x150 kl. "S" 540m3/h |  |
| Strych - wentylacja | Wyciąg |  |
|  | Filtr powietrza 450 x 317 x 50 G3 |  |
|  | Filtr powietrza 450 x 317 x 50 G3 |  |
|  | Filtr powietrza 450 x 317 x 50 G3 |  |
|  | Filtr powietrza 450 x 317 x 50 G3 |  |
|  | Filtr powietrza450 x 317 x 50 G3 |  |
|  | Filtr powietrza 580 x 317 x 50 G3 |  |
|  | Filtr powietrza 580 x 317 x 50 G3 |  |
|  | Filtr powietrza 580 x 317 x 50 G3 |  |
|  | Filtr powietrza 580 x 317 x 50 G3 |  |
| Budynek C |  |  |
|  |  | # CV-A 1 |
| Centrala wentylacji CVA 1 |  | Kieszeniowy filtr powietrza 592 x 592 x 300 G4 |
|  |  | Kieszeniowy filtr powietrza 592 x 592 x 300 G4 |
|  |  | Kieszeniowy filtr powietrza 592 x 592 x 600 F9 |
| Centrala klimatyzacji – Sala wybudzeń |  | # CV-A 1-L/XH-302A/7-7/7-7 |
|  |  | Kieszeniowy filtr powietrza 592 x 592 x 300 G4 |
|  |  | Kieszeniowy filtr powietrza 592 x 592 x 300 G4 |
|  |  | Kieszeniowy filtr powietrza 592 x 592 x 600 F9 |
|  |  | # Filtry absolutne - wymiana w 2010r. co 2 lata |
|  |  | Filtr typ FA - 80/K 610 x 610 x 78 mm EU13 |
|  |  | Filtr typ FA - 80/K 610 x 610 x 78 mm EU13 |
|  |  | Filtr typ FA - 80/K 610 x 610 x 78 mm EU13 |
|  |  | Filtr typ FA - 80/K 610 x 610 x 78 mm EU13 |
| Centrala klimatyzacji - Sale Operacyjne |  | # CV-A 3-L/XH-302A/7-7/7-7 |
|  |  | Kieszeniowy filtr powietrza 592 x 592 x 300 G4 |
|  |  | Kieszeniowy filtr powietrza 592 x 592 x 300 G4 |
|  |  | Kieszeniowy filtr powietrza 592 x 287 x 300 G4 |
|  |  | Kieszeniowy filtr powietrza 592 x 287 x 300 G4 |
|  |  | Kieszeniowy filtr powietrza 592 x 287 x 300 G4 |
|  |  | Kieszeniowy filtr powietrza 592 x 287 x 300 G4 |
|  |  | Kieszeniowy filtr powietrza 287 x 287 x 300 G4 |
|  |  | Kieszeniowy filtr powietrza 287 x 287 x 300 G4 |
|  |  | Kieszeniowy filtr powietrza 592 x 592 x 600 F9 |
|  |  | Kieszeniowy filtr powietrza 592 x 287 x 600 F9 |
|  |  | Kieszeniowy filtr powietrza 592 x 287 x 600 F9 |
|  |  | Kieszeniowy filtr powietrza 287 x 287 x 600 F9 |
|  |  | Filtry absolutne - wymiana w 2010r. co 2 lata |
| Sala operacyjna A |  | # Filtry absolutne - wymiana w 2010r. co 2 lata |
|  |  | Filtr typ FA - 150/K 915 x 610 x 150 mm EU13 |
|  |  | Filtr typ FA - 150/K 915 x 610 x 150 mm EU13 |
| Sala operacyjna B |  | # Filtry absolutne - wymiana w 2010r. co 2 lata |
|  |  | Filtr typ FA - 150/K 915 x 610 x 150 mm EU13 |
|  |  | Filtr typ FA - 150/K 915 x 610 x 150 mm EU13 |
| Umywalnia lekarska |  | # Filtry absolutne - wymiana w 2010r. co 2 lata |
|  |  | Filtr typ FA - 80/K 457 x 457 x 78 mm EU13 |
|  |  | Filtr typ FA - 80/K 457 x 457 x 78 mm EU13 |
| Dezynfekcja wstępna |  | # Filtry absolutne - wymiana w 2010r. co 2 lata |
|  |  | Filtr typ FA - 150/K 457 x 457 x 150 mm EU13 |
| Korytarz (nad szafą) |  | # Filtry absolutne - wymiana w 2010r. co 2 lata |
|  |  | Filtr typ FA - 150/K 610 x 305 x 150 mm EU13 |
| Korytarz |  | # Filtry absolutne - wymiana w 2010r. co 2 lata |
|  |  | Filtr typ FA - 150/K 405 x 405 x 150 mm EU13 |
|  |  | Filtr typ FA - 150/K 405 x 405 x 150 mm EU13 |
| Budynek K |  |  |
| Wentylacja w RTG |  | # VBW BD3-A-2-2-1 |
|  |  | Filtr powietrza FW 4/7 592 x 287 x 200 G4 |
| Budynek H1 |  |  |
| Zakład Sterylizacji – Wentylacja nawiewno- wyciągowa |  | Filtr G4 |
| Płock, ul. Tysiąclecia 13 |  |  |
| Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy i Centralny Ośrodek Rehabilitacji |  |  |
| Wentylacja |  |  |
| Centrala nr 1 |  | # VTS CLIMA typ R2S3-N-1B Nr fab. 1802 |
|  |  | Filtr powietrza FD 879 x 592 x 100 G4 |
|  |  | Filtr powietrza FD 879 x 592 x 100 G4 |
| Centrala nr 2 |  | # VTS CLIMA typ R2S3-N-1B Nr fab. 1802 |
|  |  | Filtr powietrza FD 879 x 592 x 100 G4 |
|  |  | Filtr powietrza FD 879 x 592 x 100 G4 |
| Centrala nr 3 |  | VTS CLIMA typ R2S CPV-HW-V nr fab. 1831 |
|  |  | Filtr powietrza FD 592 x 490 x 100 G4 |
|  |  | Filtr powietrza FD 592 x 490 x 100 G4 |
| Płock, ul. Miodowa 2 |  |  |
| Przychodnia Specjalistyczna i Podstawowa Opieka Zdrowotna |  |  |
| Wentylacja |  | R2S CPV-HW-V1 szt. typ R2S3-N-1B 2 szt. |
|  |  | Kieszeniowy filtr powietrza 592 x 287 x 200 G3 |
|  |  | Kieszeniowy filtr powietrza 592 x 287 x 200 G3 |
|  |  | Kieszeniowy filtr powietrza 592 x 287 x 200 G3 |

Załącznik nr 1.2 do OPZ

PRZEGLĄD STANU TECHNICZNEGO I POTWIERDZENIE METROLOGICZNE

| Obiekt | Nazwa i symbol urządzenia | Rodzaj filtrów powietrza | Częstość obsługi w miesiącach | HARMONOGRAM na rok 2014/2015/2016 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Budynek A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bakteriologia | Centrala SVO 15, C5 - 1F | Kieszeniowy 428 x 428 x 300 F5; Kieszeniowy 428 x 428 x 300 F7 | 6 | Gru. 2014 | Cze. 2015 | Gru. 2015 | Cze. 2016 |  |  |  |  |
| Budynek B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Szatnie z zespołem sanitariat - Zespół nawiewny nr 1 | CPV1-L-25/2.0/PEO-V3.HW2.V.XX/D2-E0 | Kieszeniowy 592 x 287 x 200 G4 | 6 | Gru. 2014 | Cze. 2015 | Gru. 2015 | Cze. 2016 |  |  |  |  |
| Trakt porodowy septyczny - Zespół nawiewny nr 6 | CPV2-24/8.0/PEO-F3.HW2.VXX/G2/E9-E0 | Kieszeniowy 429 x 287 x 200 G4; Kieszeniowy 429 x 287 x 200 G4; Kieszeniowy 429 x 287 x 600 F9; Kieszeniowy 429 x 287 x 600 F9 | 6 | Gru. 2014 | Cze. 2015 | Gru. 2015 | Cze. 2016 |  |  |  |  |
| Parter- sale noworodków parter - Zespół nawiewny nr 7 | CPV-L-7/2.4/PEO-F3.HW2.V.XX/D2/F9-EO | Kieszeniowy 429 x 287 x 200 G4; Kieszeniowy 592 x 287 x 600 F9; | 6 | Gru. 2014 | Cze. 2015 | Gru. 2015 | Cze. 2016 |  |  |  |  |
| Stacja łóżek część brudna - Zespół nawiewny nr 4 | CPV1-L-11/2.5/PEO-F3.HW2.V.XX/D2-EO | Kieszeniowy 592 x 287 x 200 G4 | 6 | Gru. 2014 | Cze. 2015 | Gru. 2015 | Cze. 2016 |  |  |  |  |
| Stacja łóżek część czysta - Zespół nawiewny nr 3 | CPV2-L-29/2.5/PEO-F3.HW2.V.XX/D2/F9-E0 | Kieszeniowy 429 x 287 x 200 G4; Kieszeniowy 429 x 287 x 200 G4; Kieszeniowy 429 x 287 x 600 F9; Kieszeniowy 429 x 287 x 600 F9 | 6 | Gru. 2014 | Cze. 2015 | Gru. 2015 | Cze. 2016 |  |  |  |  |
| Trakt operacyjny- Zespół nawiewny nr 1K | CPV2-L30/7.0/PEO-F3.HW2/CW4/V.XX/D2/0-EO | Kieszeniowy 429 x 287 x 200 G4; Kieszeniowy 429 x 287 x 200 G4; Kieszeniowy 429 x 287 x 600 F9; Kieszeniowy 429 x 287 x 600 F9 | 3 | Gru. 2014 | Mar. 2015 | Cze. 2015 | Wrz. 2015 | Gru. 2015 | Mar. 2016 | Cze. 2016 | Wrz. 2016 |
| Warsztaty - Zespół nawiewny nr 2 | CPV1-L-15/2.3/PEO-F3.HW2.V.XX/D2-EO | Kieszeniowy 592 x 287 x 200 G4 | 6 | Gru. 2014 | Cze. 2015 | Gru. 2015 | Cze. 2016 |  |  |  |  |
| Trakt porodowy. aseptyczny - Zespół nawiewny nr 5 | CPV1-L-22/3.1/PEO-F3.HW2.V.XX/D2/F9-EO | Kieszeniowy 592 x 287 x 200 G4; Kieszeniowy 592 x 287 x 600 F9 | 6 | Gru. 2014 | Cze. 2015 | Gru. 2015 | Cze. 2016 |  |  |  |  |
| Sale noworodków 1 piętro - Zespół nawiewny nr 8 | CPV1-L-8/2.4/PEO-F3.HW2.V.XX/D2/F9-EO | Kieszeniowy 592 x 287 x 200 G4; Kieszeniowy 592 x 287 x 600 F9 | 6 | Gru. 2014 | Cze. 2015 | Gru. 2015 | Cze. 2016 |  |  |  |  |
| Sale wcześniaków 1 piętro - Zespół nawiew. nr 2K | CPV1-L-10/2.7/PEO-F3.HW2/CW4/V.XX/D2/F9-EO |  | 6 | Gru. 2014 | Cze. 2015 | Gru. 2015 | Cze. 2016 |  |  |  |  |
| Strych - wentylacja | Wyciąg | Filtr 450 x 317 x 50 G3; | 6 | Gru. 2014 | Cze. 2015 | Gru. 2015 | Cze. 2016 |  |  |  |  |
|  |  | Filtr 450 x 317 x 50 G3; | 6 | Gru. 2014 | Cze. 2015 | Gru. 2015 | Cze. 2016 |  |  |  |  |
|  |  | Filtr 450 x 317 x 50 G3; | 6 | Gru. 2014 | Cze. 2015 | Gru. 2015 | Cze. 2016 |  |  |  |  |
|  |  | Filtr 450 x 317 x 50 G3; | 6 | Gru. 2014 | Cze. 2015 | Gru. 2015 | Cze. 2016 |  |  |  |  |
|  |  | Filtr 450 x 317 x 50 G3; | 6 | Gru. 2014 | Cze. 2015 | Gru. 2015 | Cze. 2016 |  |  |  |  |
|  |  | Filtr 580 x 317 x 50 G3; | 6 | Gru. 2014 | Cze. 2015 | Gru. 2015 | Cze. 2016 |  |  |  |  |
|  |  | Filtr 580 x 317 x 50 G3; | 6 | Gru. 2014 | Cze. 2015 | Gru. 2015 | Cze. 2016 |  |  |  |  |
|  |  | Filtr 580 x 317 x 50 G3; | 6 | Gru. 2014 | Cze. 2015 | Gru. 2015 | Cze. 2016 |  |  |  |  |
|  |  | Filtr 580 x 317 x 50 G3 | 6 | Gru. 2014 | Cze. 2015 | Gru. 2015 | Cze. 2016 |  |  |  |  |
| Budynek C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Centrala wentylacji CVA 1 | CV-A 1-L/XH-302A/7-7/7-7 | Kieszeniowy 592 x 592 x 300 G4; Kieszeniowy 592 x 592 x 300 G4; Kieszeniowy 592 x 592 x 600 F9 | 3 | Gru. 2014 | Mar. 2015 | Cze. 2015 | Wrz. 2015 | Gru. 2015 | Mar. 2016 | Cze. 2016 | Wrz. 2016 |
| Centrala klimatyzacji – Sala wybudzeń | CV-A 1-L/XH-302A/7-7/7-7 | Kieszeniowy 592 x 592 x 300 G4; Kieszeniowy 592 x 592 x 300 G4;; Kieszeniowy 592 x 592 x 600 F9; | 3 | Gru. 2014 | Mar. 2015 | Cze. 2015 | Wrz. 2015 | Gru. 2015 | Mar. 2016 | Cze. 2016 | Wrz. 2016 |
| Centrala klimatyzacji - Sale Operacyjne | CV-A 3-L/XH-302A/7-7/7-7 | Filtry absolutne - wymiana w 2012r. co 2 lata; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kieszeniowy 592 x 592 x 300 G4; Kieszeniowy 592 x 592 x 300 G4; Kieszeniowy 592 x 287 x 300 G4; Kieszeniowy 592 x 287 x 300 G4; Kieszeniowy 592 x 287 x 300 G4; Kieszeniowy 592 x 287 x 300 G4; Kieszeniowy 287 x 287 x 300 G4; Kieszeniowy 287 x 287 x 300 G4; Kieszeniowy 592 x 592 x 600 F9; Kieszeniowy 592 x 287 x 600 F9; Kieszeniowy 592 x 287 x 600 F9; Kieszeniowy 287 x 287 x 600 F9 | 3 | Gru. 2014 | Mar. 2015 | Cze. 2015 | Wrz. 2015 | Gru. 2015 | Mar. 2016 | Cze. 2016 | Wrz. 2016 |
| Budynek K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wentylacja w RTG | VBW BD3-A-2-2-1 | Filtr FW 4/7 592 x 287 x 200 G4 | 6 | Gru. 2014 | Cze. 2015 | Gru. 2015 | Cze. 2016 |  |  |  |  |
| Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy i Centralny Ośrodek Rehabilitacji, ul. Tysiąclecia 13. Wentylacja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Centrala nr 1 | VTS CLIMA typ. R2S3-N-1B Nr fab. 1802 | Filtr FD 879 x 592 x 100 G4; | 6 | Gru. 2014 | Cze. 2015 | Gru. 2015 | Cze. 2016 |  |  |  |  |
|  |  | Filtr FD 879 x 592 x 100 G4 | 6 | Gru. 2014 | Cze. 2015 | Gru. 2015 | Cze. 2016 |  |  |  |  |
| Centrala nr 2 | VTS CLIMA typ R2S3-N-1B Nr fab. 1802 | Filtr FD 879 x 592 x 100 G4; | 6 | Gru. 2014 | Cze. 2015 | Gru. 2015 | Cze. 2016 |  |  |  |  |
|  |  | Filtr FD 879 x 592 x 100 G4 | 6 | Gru. 2014 | Cze. 2015 | Gru. 2015 | Cze. 2016 |  |  |  |  |
| Centrala nr 3 | VTS CLIMA typ. R2S CPV-HW-V nr fab. 1831 | Filtr FD 592 x 490 x 100 G4; | 6 | Gru. 2014 | Cze. 2015 | Gru. 2015 | Cze. 2016 |  |  |  |  |
|  |  | Filtr FD 592 x 490 x 100 G4 | 6 | Gru. 2014 | Cze. 2015 | Gru. 2015 | Cze. 2016 |  |  |  |  |
| Przychodnia Specjalistyczna i Podstawowa Opieka Zdrowotna, ul Miodowa 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wentylacja | R2S CPV-HW-V1 szt. typ R2S3-N-1B 2 szt. | Kieszeniowy 592 x 287 x 200 G3; Kieszeniowy 592 x 287 x 200 G3; Kieszeniowy 592 x 287 x 200 G3 | 6 | Gru. 2014 | Cze. 2015 | Gru. 2015 | Cze. 2016 |  |  |  |  |

Załącznik Nr 2 do SIWZ

##### ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY

  - Przedmiotem umowy jest świadczenie usług z zakresu obsługi zapobiegawczej, konserwacji oraz regulacji urządzeń i instalacji w branży wentylacyjno – klimatyzacyjnej urządzeń zainstalowanych w obiektach Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.

  - Zakres rzeczowy oraz szczegółowe warunki realizacji przedmiotu umowy określają: Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik Nr 2 oraz Wykaz urządzeń wentylacyjnych – Załącznik  Nr 1, stanowiące integralną część niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usług będących przedmiotem umowy zgodnie 
z aktualnym poziomem wiedzy technicznej i należytą starannością oraz wymogami instrukcji obsługi technicznej i eksploatacyjnej urządzeń i instalacji oraz harmonogramem prac, mając na celu niezakłócony przebieg działalności Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, iż posiada wszystkie konieczne uprawnienia do wykonywania przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisów sanitarno – epidemiologicznych, bhp, ppoż. oraz wewnętrznych procedur i instrukcji porządkowych obowiązujących u Zamawiającego.

- Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca podda się audytowi wewnętrznemu i zewnętrznemu Zamawiającego w zakresie przedmiotu umowy.

§ 2 WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

- Wykonawca będzie realizował niniejszą umowę poprzez:

  - wykonywanie prac zgodnie z Harmonogramem przeglądów technicznych - Załącznik nr 4 do Umowy,

  - telefoniczne bądź drogą e-mailową zlecenie przez upoważnionych pracowników Zamawiającego;

  - wykonywanie prac z własnej inicjatywy, których wykonanie jest niezbędne (konieczne) do prawidłowego funkcjonowania jednostek/komórek organizacyjnych Zamawiającego.

- Maksymalny czas reakcji serwisu od zgłoszenia w formie telefonicznej lub drogą e-mailową, wynosi ……… minut lub w pierwszy dzień roboczy po zgłoszeniu w dniu wolnym od pracy.

- W przypadku awarii wymagających natychmiastowej naprawy, Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia się pod wskazany adres w ciągu 2 (dwóch) godzin od otrzymania powiadomienia.

- Każdorazowy przyjazd pracowników Wykonawcy należy potwierdzić w Dziale Obsługi Technicznej.

- Wykonywanie prac konserwacyjnych będzie potwierdzane każdorazowo Protokołem odbioru usługi podpisanym przez obie strony – Załącznik nr 3 do Umowy.

- Wszystkie zastrzeżenia i stwierdzone usterki powinny być niezwłocznie odnotowane w protokole przez stronę zgłaszającą.

- Zamawiający zobowiązuje się zapewnić pracownikom Wykonawcy dostęp do urządzeń i instalacji objętych przedmiotem umowy.

- Wykonawca za uprzednią zgodą Zamawiającego dostarczy niezbędne części i materiały do przeprowadzenia wymiany elementów lub naprawy oraz udzieli na nie gwarancji na okres wyznaczony przez producenta.

- Wykonawca zobowiązuje się do przyjmowania zgłoszeń w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 7.30 do 15.00 pod numerami telefonu/faxu …………………………….

- Wykonawca będzie realizował usługi w miarę możliwości w siedzibie Zamawiającego, a w przypadku konieczności wykonania napraw warsztatowych – we własnym warsztacie, z użyciem własnych urządzeń oraz przy pomocy własnych pracowników. Przewóz aparatury (sprzętu) odbywa się transportem Wykonawcy, na koszt Wykonawcy.

- Wykonawca dostarcza do siedziby Zamawiającego naprawiony sprzęt (aparaturę) a Zamawiający obowiązany jest do dokonania jego odbioru. Wykonawca zobowiązuje się do powiadamiania Zamawiającego o terminie dostarczenia naprawionego sprzętu (aparatury) z odpowiednim wyprzedzeniem.

- Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu aktualnej autoryzacji producenta lub inny równoważny dokument potwierdzający kwalifikacje do świadczenia usługi serwisowej urządzeń wentylacyjnych wskazanych w Załączniku nr 1 do Umowy, w terminie 5 dni od daty otrzymania wezwania W przypadku nieposiadania odpowiednich autoryzacji do wykonywania przeglądów gwarancyjnych Wykonawca zobowiązuje się zdobyć takie uprawnienia do czasu wykonania pierwszego przeglądu.

- Brak dostarczenia dokumentów w terminie, o którym mowa w ust. 12, skutkować będzie rozwiązaniem umowy w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy i pociągać będzie za sobą naliczenie kary umownej, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt. a.

- Strony upoważniają do współpracy w zakresie realizacji umowy:

- Zamawiający: Joanna Jachimska ,tel.: 668 103 012

- Wykonawca: …………………. , tel.: ………………………..

§ 3 CENY I WARUNKI PŁATNOŚCI

- Z tytułu konserwacji urządzeń i instalacji wentylacyjno – klimatyzacyjnych Zamawiający zobowiązuje się płacić na rzecz Wykonawcy miesięczne wynagrodzenie zgodnie z załączonym formularzem cenowym - Załącznik nr  5 do Umowy, a wartość umowy wynosi netto: ………………….. PLN, brutto:........................ PLN (słownie: ......................................)

- Z tytułu napraw pogwarancyjnych koszt roboczogodziny bez kosztów dojazdu wynosi netto: ……………………. PLN, brutto:.......................... PLN (słownie: ......................................)

- Łączna wartość umowy wynosi netto: ……………………………PLN, brutto:………………..PLN (słownie: ......................................)

- Podstawą zapłaty należności będzie prawidłowo wystawiona faktura przez Wykonawcę.

- Zapłata wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy będzie następować w stosunku miesięcznym, przelewem na wskazane na fakturze konto Wykonawcy, w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

- Wynagrodzenie określone w ust. 3 obejmuje wszelkie koszty i obciążenia Wykonawcy związane ze świadczeniem usług, stanowiących przedmiot niniejszej umowy.

- Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy za wykonanie umowy, określone w ust. 3, ustalone jest na cały okres wykonywania umowy.

§ 4 UBEZPIECZENIE

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody w mieniu Zamawiającego powstałe z jego winy oraz z przyczyn leżących po jego stronie, powstałe w wyniku niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy. Powstanie szkody oraz jej okoliczności – przyczyny i wysokość ustala Zamawiający Protokołem, którego kopię doręcza Wykonawcy.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za należyte wykonanie usługi przed uprawnionymi organami zewnętrznymi oraz przed Zamawiającym.

- Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej objętej przedmiotem umowy na sumę ubezpieczeniową 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Na potwierdzenie czego załącza do umowy kopię aktualnej polisy ubezpieczeniowej.

- Wykonawca zobowiązuje się do kontynuowania ubezpieczenia przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy. W przypadku upływu terminu ważności polisy w czasie obowiązywania umowy Wykonawca odnowi ubezpieczenie najpóźniej 14 dni przed upływem terminu ważności polisy. Kopie kolejnych polis będą każdorazowo składane Zamawiającemu nie później niż w 3 dniu od daty ich odnowienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia odnowionych polis do wglądu w oryginale.

- Polisa ubezpieczeniowa nie może zostać odwołana, ograniczona lub w istotny sposób zmieniona bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

§  5 KARY UMOWNE

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:

- 5 % łącznej ceny brutto wymienionej w § 3 ust. 3 umowy w przypadku, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z własnej przyczyny lub gdy Zamawiający odstąpi od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,

  - 1 % łącznej ceny brutto wymienionej w § 3 ust. 3 umowy za każdy dzień zwłoki w wykonaniu usług,

  - 0,2% łącznej ceny brutto wymienionej w § 3 ust. 3 za pominięcie i nieobjęcie przeglądem jakiegokolwiek urządzenia zamieszczonego w wykazie urządzeń wentylacyjnych - Załącznik nr 1 do Umowy.

- Zamawiający zapłaci karę umowną Wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 5% łącznej ceny brutto wymienionej w § 3 ust. 3 umowy.

- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne.

- Jeżeli Wykonawca dopuści się opóźnień w przystąpieniu do wykonywania czynności wymienionych 
w niniejszej umowie Zamawiający wezwie Wykonawcę do natychmiastowego wykonania w/w czynności.

- W przypadku niewywiązania się z wykonania usługi (przez okres 3 dni) Wykonawca upoważnia Zamawiającego do zlecenia usługi będącej przedmiotem umowy na jego koszt u „innego Wykonawcy”.

- Ani Wykonawca ani Zamawiający nie będzie ponosić odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji zobowiązań wynikających z umowy, jak również za szkody poniesione przez drugą stronę, o ile będą one skutkiem lub wynikiem zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności o charakterze siły wyższej.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

§  6 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

  - Usługi, o których mowa w § 1 ust.1  umowy, będą realizowane przez 24 miesiące od dnia zawarcia umowy.

  - W przypadku rażącego naruszenia warunków umowy Zamawiający zastrzega sobie możliwość jednostronnego rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym. Rozwiązanie umowy nastąpi po bezskutecznym upływie  dodatkowego 3-dniowego terminu wyznaczonego Wykonawcy na usunięcie naruszeń na podstawie stosownego pisemnego oświadczenia Zamawiającego.

  - Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli polisa ubezpieczeniowa Wykonawcy straci ważność i Wykonawca nie dostarczy w ustalonym terminie odnowionej polisy ubezpieczeniowej.

  - Wykonawca może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Zamawiający zalega z wypłatą wynagrodzenia za minimum trzy pełne okresy płatności.

§ 7 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z Wykonawcą w razie zaistnienia  istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – w takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. Odstąpienie od umowy       w tym przypadku winno nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia  wiadomości o tych okolicznościach.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z Wykonawcą z przyczyn jego dotyczących bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu, jeżeli Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich mimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie lub jeżeli Wykonawca odmówi dostarczenia przedmiotu umowy Zamawiającemu. Odstąpienie od umowy nastąpi w terminie 3 dni od zaistnienia zdarzenia.

- Odstąpienie od umowy, pod rygorem nieważności, winno nastąpić na piśmie.

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności 
i mogą zostać dokonane, o ile nie stoją w sprzeczność z regulacjami zawartymi w ustawie 
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn.zm.).

- Zgodnie z art. 144 ustawy, Zamawiający przewiduje możliwość następujących zmian postanowień umowy w stosunku do treści złożonej w postępowaniu oferty:

  - zmiana przepisów prawa lub istotnych i korzystnych z uwagi na działalność dla Zamawiającego stosunków umownych;

  - zmiana urzędowej stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian, z zastrzeżeniem, że zmiana ta wchodzi w życie z dniem wejścia 
w życie aktu prawnego wprowadzającego tę zmianę;

- Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikających z niniejszej umowy. W razie niewywiązania się z niniejszego zobowiązania, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości wartości wierzytelności będącej przedmiotem przeniesienia, niezależnie od prawnej skuteczności czynności przeniesienia wierzytelności.

- Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, o ile przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn.zm.)  nie stanowią inaczej, oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące przedmiotu umowy.

- Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki do umowy:

- Wykaz urządzeń wentylacyjnych

- Opis przedmiotu zamówienia

- Protokół odbioru usługi

- Harmonogram przeglądów technicznych

- Formularz cenowy

ZAMAWIAJĄCY                                                   WYKONAWCA

Załącznik nr 3 do Umowy

PROTOKÓŁ

z dnia ……………………………....…….. 2014 roku

Dotyczy: umowy z dnia ……………………………………………………………. zawartej pomiędzy:

Płockim Zakładem Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. z siedzibą w 09-402 Płocku przy ul. Kościuszki 28, zwanym dalej „Zamawiającym”

a………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………

W dniu …………………… Wykonawca wykonał usługę z zakresu konserwacji oraz serwisowania w bud./Oddział ...................................................................................................................................................

Centrali wentylacyjnej/klimatyzacyjnej typu  …………………………………………………………………… następujące czynności:

- Sprawdzenie układu elektrycznego ….....................................................wykonano/nie wykonano

- Sprawdzenie szczelności połączeń ...........................................................wykonano/nie wykonano

- Sprawdzenie ciśnień w układzie ................................................................wykonano/nie wykonano

- Uzupełnienie czynnika chłodniczego (w zależności od potrzeb) ...............wykonano/nie wykonano

- Sprawdzenie poprawności działania układu wentylacji.............................wykonano/nie wykonano

- Sprawdzenie elementów konstrukcyjnych i mocujących ...........................wykonano/nie wykonano

- Czyszczenie komór / wymiana filtrów powietrza........................................wykonano/nie wykonano

- Czyszczenie wymienników urządzeń zewnętrznych i wewnętrznych ........wykonano/nie wykonano

- Ocena stanu technicznego zespołu wentylacyjnego (kontrola zużycia łożysk, smarowanie, regulacja napędu , czyszczenie wentylatorów) .........................................wykonano/nie wykonano

- Sprawdzenie drożności odprowadzenia skroplin, czyszczenie z osadu i zalanie syfonów ....................................................................................................................wykonano/nie wykonano

- Bieżące prace konserwacyjne (odkurzanie,  mycie, dezynfekcja przestrzeni central wentylacyjnych) .........................................................................................wykonano/nie wykonano

- Wystawianie orzeczeń technicznych.

Uwagi: ........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

Wynik przeglądu: pozytywny*/negatywny*.

Stwierdzono terminowe*/nieterminowe* wywiązanie się Wykonawcy z postanowień zawartej z nim umowy.

Opóźnienie Wykonawcy podlegające naliczeniu kar umownych wynosi …...…. dni.

ZAMAWIAJĄCY                                                           WYKONAWCA

Załącznik Nr 3 do SIWZ

## FORMULARZ OFERTOWY

POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn.zm.)

## Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa/Imię i nazwisko: ................................................................................................................................

Siedziba/m-ce zam.: .......................................kod....................ul..............................................................

Województwo:.....................................nr telefonu/fax ………….…………......................................................

http:// ..................................................... e-mail: ............................................................................................

Osoba upoważniona do kontaktów:................................................................. tel. ....................................

## Dane dotyczące Zamawiającego:

Nazwa: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.

Siedziba: ul. Kościuszki 28, 09-402 Płock

Zobowiązania Wykonawcy:

    - Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na wykonanie usługi konserwacji urządzeń i instalacji w branży wentylacyjno – klimatyzacyjnej, zobowiązujemy się do wykonania usługi, zgodnie z załączonym formularzem cenowym.

    - Termin realizacji zamówienia:  sukcesywnie przez 24 miesiące licząc od daty zawarcia umowy.

    - Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

    - Czas przystąpienia do usunięcia awarii od chwili powiadomienia wynosi ……….. minut 
(maksymalnie 120 minut) – kryterium punktowane zgodnie z pkt. 21.1 SIWZ.

    - Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.

    - Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

    - Jednocześnie oświadczamy, że Wykonawca *:

- nie zleci wykonania przedmiotu zamówienia podwykonawcom, a całość prac wykona w ramach działań swojego przedsiębiorstwa,

- zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie zamówienia,

………………………………………………………………………………………………………………

(nazwa podwykonawcy i/lub zakres realizowany przez podwykonawcę )

* brak wypełnienia rozumiane będzie, jako wykonanie zamówienia bez udziału podwykonawców.

    - Oświadczamy, że zawarte w SIWZ, istotne postanowienia umowy zastały przez nas zaakceptowane 
i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

    - Ofertę niniejszą składamy na zapisanych ........... kolejno ponumerowanych i podpisanych, stronach.

- Załącznikami do niniejszej oferty są:

1) ................................................................................................................................

2) ................................................................................................................................

3) ................................................................................................................................

11. Oświadczamy, że oferta:

– zawiera / nie zawiera* (niepotrzebne skreślić) na str. ……………. oferty informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być one ogólnie udostępniane przez Zamawiającego oraz są zabezpieczone w sposób opisany w pkt. 16.12 SIWZ i zawierają uzasadnienie ich zastrzeżenia.

Miejscowość i data: …...............................                                             ………….………………………..…………….

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 4 do SIWZ

NAZWA ZAMÓWIENIA: „Wykonanie usługi konserwacji urządzeń i instalacji w branży wentylacyjno – klimatyzacyjnej”

## FORMULARZ CENOWY

Nazwa Wykonawcy ….................................................................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy …...................................................................................................................................................................................................................................

Tabela I

| Lp. | Nazwa świadczonej usługi | Wynagrodzenie netto w PLN za jeden miesiąc | Wartość netto w PLN za okres 24 m-cy | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN za okres 24 m-cy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Konserwacja urządzeń i instalacji wentylacyjno – klimatyzacyjnych |  |  | 23 |  |

Tabela II

| Lp. | Nazwa świadczonej usługi | Zaplanowana liczba godzin na okres 24 m-cy | Cena netto 1 r/h | Wartość netto w PLN za okres 24 m-cy | Stawka VAT w % | Wartość brutto w PLN za okres 24 m-cy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Naprawy pogwarancyjne bez kosztów dojazdu | 100 * |  |  | 23 |  |

|  | Wartość w PLN netto | Wartość w PLN brutto |
| --- | --- | --- |
| I - Konserwacja urządzeń i instalacji wentylacyjno – klimatyzacyjnych |  |  |
| II – Naprawy pogwarancyjne bez kosztów dojazdu |  |  |
| RAZEM I + II |  |  |

*) podane ilości godzin są szacunkowe w celu określenia wartości zamówienia co nie odzwierciedla deklarowanego wykorzystania  w okresie trwania umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości godzin, co nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy.

Miejscowość i data: …...............................                                             ………….………………………..…………….

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 5 do SIWZ

Nazwa zamówienia: „Wykonanie usługi konserwacji urządzeń i instalacji w branży wentylacyjno – klimatyzacyjnej”

## OŚWIADCZENIE   WYKONAWCY

wynikające z art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn.zm.)

Nazwa Wykonawcy …............................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................

Oświadczam, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

Jednocześnie stwierdzam, iż świadom(a) jestem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Miejscowość i data: …...............................                                             ………….………………………..…………….

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 6 do SIWZ

Nazwa zamówienia: „Wykonanie usługi konserwacji urządzeń i instalacji w branży wentylacyjno – klimatyzacyjnej”

## OŚWIADCZENIE   WYKONAWCY

o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Nazwa Wykonawcy …............................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................

Oświadczam, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania w okolicznościach,                     o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

Jednocześnie stwierdzam, iż świadom(a) jestem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Miejscowość i data: …...............................                                             ………….………………………..…………….

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 7 do SIWZ

Nazwa zamówienia: „Wykonanie usługi konserwacji urządzeń i instalacji w branży wentylacyjno – klimatyzacyjnej”

WYKAZ WYKONANYCH/ WYKONYWANYCH

GŁÓWNYCH USŁUG

(potwierdzający spełnienie warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt 10.1.2 SIWZ)

Nazwa Wykonawcy: …………………………………………………………………………………………..

Adres Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………

| Nazwa podmiotu, na rzecz którego została wykonana usługa | Przedmiot zamówienia | Data wykonania zamówienia od:……., do:…….. | Wartość usługi |
| --- | --- | --- | --- |

Do wykazu załączam dowody potwierdzające, czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Miejscowość i data: …...............................                                             ………….………………………..…………….

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 8 do SIWZ

Nazwa zamówienia: „Wykonanie usługi konserwacji urządzeń i instalacji w branży wentylacyjno – klimatyzacyjnej”

WYKAZ

#### OSÓB WYZNACZONYCH DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA

(potwierdzający spełnianie warunku, o którym mowa w pkt.10.1.3)

Nazwa Wykonawcy: …………………………………………………………………………………………..

Adres Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………

| Imię i nazwisko | Dane dotyczące wymaganych kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia | Zakres wykonywanych czynności przy realizacji zamówienia | Podstawa do dysponowania osobą |
| --- | --- | --- | --- |

Miejscowość i data: …...............................                                             ………….………………………..…………….

Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 9 do SIWZ

Nazwa zamówienia: „Wykonanie usługi konserwacji urządzeń i instalacji w branży wentylacyjno – klimatyzacyjnej”

## Oświadczenie Wykonawcy

wynikające z pkt 10.1.3. SIWZ

Nazwa Wykonawcy: …………………………………………………………………………………………..

Adres Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………

Oświadczam, że osoba, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,  posiada następujące uprawnienia i doświadczenie:

Pan(i) ……………………………………. posiada: uprawnienia do przeglądu i konserwacji automatyki urządzeń wentylacji - nr ………………………………....

Pan(i) ……………………………………. posiada: 5 letnie doświadczenie w pracy z automatyką urządzeń wentylacji pracujących na rzecz Bloku Operacyjnego lub Sali Cięć Cesarskich.

Jednocześnie stwierdzam, iż świadom(a) jestem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Miejscowość i data: …...............................                                             ………….………………………..…………….

Podpis Wykonawcy

Załącznik Nr 10 do SIWZ

## LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ / INFORMACJA O TYM, ŻE WYKONAWCA NIE NALEŻY DO GRUPY KAPITAŁOWEJ*

Zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn.zm.)

Nazwa Wykonawcy …............................................................................................................................

Adres Wykonawcy ….............................................................................................................................

1/	Składam listę podmiotów, razem z którymi należymy do tej samej grupy kapitałowej 
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz 331 z późn. zm.)

| Lp. | Nazwa podmiotu |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |

Miejscowość i data: …...............................                                             ………….………………………..…………….

Podpis Wykonawcy

2/	Informuję, że nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn.zm.)

Miejscowość i data: …...............................                                             ………….………………………..…………….

Podpis Wykonawcy

  - należy wypełnić pkt 1 lub pkt 2